## Sheet1
标识编码 |  |  | P4.2A12SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 4.2 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 455 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 15CrMoG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2 |  |  | 22.1 | 1.1 | 200 | 219x8 |  |  | 206.8 | 41.6
25 | 32x2.8 |  |  | 27.5 | 2 | 225 | 245x9 |  |  | 231.3 | 52.4
32 | 38x2.8 |  |  | 33.5 | 2.4 | 250 | 273x9 |  |  | 259.5 | 58.6
40 | 48x2.8 |  |  | 43.5 | 3.1 | 300 | 325x13 |  |  | 304.9 | 100
50 | 60x3.5 |  |  | 54.3 | 4.9 | 325 | 351x13 |  |  | 331.1 | 108.4
65 | 76x3.5 |  |  | 70.5 | 6.3 | 350 | 377x13 |  |  | 357.4 | 116.7
80 | 89x4 |  |  | 82.7 | 8.4 | 400 | 426x14 |  |  | 405.1 | 142.2
100 | 114x5 |  |  | 106.1 | 13.4 | 425 | 450x14 |  |  | 429.3 | 150.5
125 | 133x5 |  |  | 125.3 | 15.8 | 450 | 480x16 |  |  | 456 | 183.1
150A | 159x6 |  |  | 149.8 | 22.6 | 475 | 500x16 |  |  | 476.2 | 191
150 | 168x6 |  |  | 158.9 | 24 | 500 | 530x16 |  |  | 506.5 | 202.8
175 | 194x7 |  |  | 183.3 | 32.3
标识编码 |  |  | P5.3A12SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 5.3 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 490 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 15CrMoG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2 |  |  | 22.1 | 1.1 | 175 | 194x8 |  |  | 181.5 | 36.7
25 | 32x2.8 |  |  | 27.5 | 2 | 200 | 219x9 |  |  | 205 | 46.6
32 | 38x2.8 |  |  | 33.5 | 2.4 | 225 | 245x10 |  |  | 229.4 | 58
40 | 48x2.8 |  |  | 43.5 | 3.1 | 250 | 273x11 |  |  | 255.9 | 71.1
50 | 60x3.5 |  |  | 54.3 | 4.9 | 300 | 325x13 |  |  | 304.9 | 100
65 | 76x3.5 |  |  | 70.5 | 6.3 | 325 | 351x13 |  |  | 331.1 | 108.4
80 | 89x4 |  |  | 82.7 | 8.4 | 350 | 377x14 |  |  | 355.6 | 125.3
100 | 114x5 |  |  | 106.1 | 13.4 | 400 | 426x16 |  |  | 401.5 | 161.8
125 | 133x5 |  |  | 125.3 | 15.8 | 425 | 450x18 |  |  | 422.1 | 191.8
150A | 159x6 |  |  | 149.8 | 22.6 | 450 | 480x18 |  |  | 452.4 | 205.1
150 | 168x7 |  |  | 157.1 | 27.8 | 500 | 530x20 |  |  | 499.3 | 251.5
标识编码 |  |  | P9.81A13SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 9.81 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 545 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 12Cr1MoVG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2.5 |  |  | 21.1 | 1.4 | 150 | 194x18 |  |  | 163.5 | 78.1
25 | 32x3 |  |  | 27.1 | 2.1 | 175 | 219x20 |  |  | 185.2 | 98.1
32 | 38x3.5 |  |  | 32.2 | 3 | 200 | 245x22 |  |  | 207.9 | 121
40 | 48x4.5 |  |  | 40.4 | 4.8 | 225 | 273x25 |  |  | 230.7 | 152.9
50 | 60x5.5 |  |  | 50.7 | 7.4 | 275 | 325x28 |  |  | 277.9 | 205.1
65 | 76x7 |  |  | 64.2 | 11.9 | 300 | 351x30 |  |  | 300.5 | 237.5
80 | 89x8 |  |  | 75.5 | 16 | 325 | 377x32 |  |  | 323.2 | 272.2
100 | 114x10 |  |  | 97.1 | 25.6 | 350 | 426x36 |  |  | 365.5 | 346.2
100A | 133x12 |  |  | 112.7 | 35.8 | 375 | 450x38 |  |  | 386.1 | 386.1
125A | 159x14 |  |  | 135.4 | 50.1 | 400 | 500x45 |  |  | 424 | 504.9
125 | 168x16 |  |  | 140.9 | 60 | 450 | 530x45 |  |  | 454.3 | 538.2
标识编码 |  |  | P9.81A21SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 9.81 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 545 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | 10CrMo910 |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 21.3x2.3 |  |  | 17.3 | 1.1 | 125 | 168.3x20 |  |  | 133.8 | 73.1
20 | 26.9x2.9 |  |  | 21.9 | 1.7 | 150 | 193.7x22.2 |  |  | 155.5 | 93.9
25 | 33.7x3.6 |  |  | 27.5 | 2.7 | 175 | 219.1x25 |  |  | 176.1 | 119.7
32 | 42.4x5 |  |  | 33.7 | 4.6 | 200A | 244.5x28 |  |  | 196.3 | 149.5
40 | 48.3x5.6 |  |  | 38.6 | 5.9 | 200 | 273x32 |  |  | 217.9 | 190.2
50 | 60.3x7.1 |  |  | 48 | 9.3 | 250 | 323.9x36 |  |  | 262.3 | 255.6
65 | 88.9x10 |  |  | 71.6 | 19.5 | 275 | 355.6x40 |  |  | 287.2 | 311.3
80 | 114.3x12.5 |  |  | 92.8 | 31.4 | 325 | 406.4x45 |  |  | 329.5 | 401
100A | 133x16 |  |  | 105.4 | 46.2 | 350 | 457x55 |  |  | 362.6 | 545.2
100 | 139.7x16 |  |  | 112.2 | 48.8 | 400 | 508x60 |  |  | 405.1 | 662.9
125A | 159x20 |  |  | 124.4 | 68.6 | 425 | 559x65 |  |  | 447.6 | 791.8
标识编码 |  |  | P13.73A13SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 13.73 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 545 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 12Cr1MoVG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 28x3.5 |  |  | 22.2 | 2.1 | 150 | 194x22 |  |  | 156.3 | 93.3
25 | 32x4 |  |  | 25.3 | 2.8 | 175 | 219x25 |  |  | 176.2 | 119.6
32 | 38x4.5 |  |  | 30.4 | 3.7 | 200 | 245x28 |  |  | 197 | 149.8
40 | 48x5.5 |  |  | 38.6 | 5.8 | 225 | 273x30 |  |  | 221.7 | 179.8
50 | 60x7 |  |  | 48 | 9.1 | 250 | 325x36 |  |  | 263.5 | 256.6
65 | 89x10 |  |  | 71.9 | 19.5 | 275 | 351x40 |  |  | 282.5 | 306.8
80 | 114x13 |  |  | 91.7 | 32.4 | 325 | 426x50 |  |  | 340.3 | 463.6
100 | 133x16 |  |  | 105.5 | 46.2 | 350 | 450x50 |  |  | 364.5 | 493.2
125A | 159x18 |  |  | 128.2 | 62.6 | 375 | 480x56 |  |  | 384 | 585.5
125 | 168x20 |  |  | 133.7 | 73 | 400 | 530x60 |  |  | 427.3 | 695.4
标识编码 |  |  | P13.73A21SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 13.73 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 545 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | 10CrMo910 |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
10 | 17.2x2.6 |  |  | 12.6 | 0.9 | 100 | 139.7x20 |  |  | 105 | 59
15 | 21.3x3.2 |  |  | 15.7 | 1.4 | 125 | 168.3x25 |  |  | 124.8 | 88.3
20 | 26.9x4 |  |  | 19.9 | 2.3 | 150A | 193.7x28 |  |  | 145 | 114.4
25 | 33.7x5 |  |  | 25 | 3.5 | 150 | 219.1x32 |  |  | 163.5 | 147.6
32 | 48.3x7.1 |  |  | 35.9 | 7.2 | 175 | 244.5x36 |  |  | 181.9 | 185.1
40 | 60.3x8.8 |  |  | 44.9 | 11.2 | 200 | 273x40 |  |  | 203.5 | 229.8
50 | 76.1x11 |  |  | 56.9 | 17.7 | 225 | 323.9x50 |  |  | 237.1 | 337.7
65 | 88.9x12.5 |  |  | 66.8 | 23.6 | 250 | 355.6x55 |  |  | 260.2 | 407.7
80 | 114.3x16 |  |  | 86.2 | 38.8 | 275 | 406.4x60 |  |  | 302.5 | 512.5
100A | 133x20 |  |  | 98.2 | 55.7
标识编码 |  |  | P17.6A13SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 17.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 546 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 12Cr1MoVG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
25 | 38x5.5 |  |  | 28.6 | 4.4 | 150 | 194x26 |  |  | 149.1 | 107.7
32 | 48x7 |  |  | 35.9 | 7.1 | 175 | 245x36 |  |  | 182.6 | 185.5
40 | 60x8 |  |  | 46.2 | 10.3 | 200 | 273x38 |  |  | 207.3 | 220.2
50 | 76x11 |  |  | 57 | 17.6 | 225 | 325x45 |  |  | 247.3 | 310.7
65 | 89x12 |  |  | 68.3 | 22.8 | 250 | 351x50 |  |  | 264.5 | 371.1
80 | 114x16 |  |  | 86.3 | 38.7 | 275 | 377x56 |  |  | 280 | 443.3
100 | 133x18 |  |  | 101.9 | 51 | 300 | 426x60 |  |  | 322.3 | 541.5
125A | 159x22 |  |  | 121 | 74.3 | 325 | 450x60 |  |  | 346.5 | 577
125 | 168x25 |  |  | 124.7 | 88.2 | 350 | 500x70 |  |  | 379 | 742.3
标识编码 |  |  | P17.6A22SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 17.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 546 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | F12(X20CrMoV121) |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17.2x1.8 |  |  | 14.1 | 0.7 | 150 | 193.7x22.2 |  |  | 155.5 | 93.9
20 | 26.9x2.9 |  |  | 21.9 | 1.7 | 175 | 219.1x25 |  |  | 176.1 | 119.7
25 | 33.7x3.6 |  |  | 27.5 | 2.7 | 200 | 244.5x28 |  |  | 196.3 | 149.5
32 | 42.4x4.5 |  |  | 34.6 | 4.2 | 225 | 273x30 |  |  | 223 | 179.8
40 | 48.3x5.6 |  |  | 38.6 | 5.9 | 250 | 323.9x36 |  |  | 262.3 | 255.6
50 | 60.3x6.3 |  |  | 49.4 | 8.4 | 275 | 355.6x40 |  |  | 287.2 | 311.3
65 | 88.9x10 |  |  | 71.6 | 19.5 | 325 | 406.4x45 |  |  | 329.5 | 401
80 | 114.3x12.5 |  |  | 92.8 | 31.4 | 350 | 457x50 |  |  | 371.6 | 501.8
100A | 133x16 |  |  | 105.4 | 46.2 | 400 | 508x55 |  |  | 414.1 | 614.4
100 | 139.7x16 |  |  | 112.2 | 48.8 | 450 | 559x60 |  |  | 456.6 | 738.3
125A | 159x17.5 |  |  | 128.9 | 61.1 | 475 | 610x65 |  |  | 499.1 | 873.6
125 | 168.3x20 |  |  | 133.8 | 73.1
标识编码 |  |  | P17.6A34SI |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 17.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 546 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A335P91 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 335
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
159x17 |  | 197.5 | 18.7 | 161.4 | 82.4 | 349x38 |  | 432.3 | 40.9 | 352.2 | 394.4
178x20 |  | 223.1 | 22 | 180.4 | 109 | 368x41 |  | 457.8 | 44.1 | 371.2 | 449.7
197x23 |  | 248.7 | 25.3 | 199.4 | 139.3 | 387x41 |  | 476.8 | 44.1 | 390.2 | 470.4
216x23 |  | 267.7 | 25.3 | 218.4 | 151.1 | 406x44 |  | 502.2 | 47.3 | 409.2 | 530.7
235x26 |  | 292.1 | 28 | 237.4 | 182.1 | 425x44 |  | 521.2 | 47.3 | 428.2 | 552.9
254x29 |  | 317.5 | 31.2 | 256.4 | 220.2 | 432x47 |  | 534.7 | 50.5 | 435.2 | 603.3
273x29 |  | 336.5 | 31.2 | 275.4 | 234.8 | 445x47 |  | 547.7 | 50.5 | 448.2 | 619.5
292x32 |  | 362 | 34.4 | 294.4 | 278 | 457x47 |  | 559.7 | 50.5 | 460.2 | 634.5
305x32 |  | 375.4 | 34.4 | 308.2 | 289.3 | 470x50 |  | 579.1 | 53.8 | 473.2 | 696.5
318x35 |  | 394.9 | 37.6 | 321.2 | 331.5 | 483x50 |  | 592.1 | 53.8 | 486.2 | 713.8
330x35 |  | 406.9 | 37.6 | 333.2 | 342.7
标识编码 |  |  | P25.4A13SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 25.4 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 576 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 12Cr1MoVG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
40 | 76x18 |  |  | 44.4 | 25.7 | 100 | 168x38 |  |  | 101.3 | 121.8
50 | 89x20 |  |  | 53.9 | 34 | 100A | 194x45 |  |  | 114.9 | 165.3
65 | 114x26 |  |  | 68.3 | 56.4 | 125 | 219x50 |  |  | 131.2 | 208.4
80 | 159x36 |  |  | 95.8 | 109.2
标识编码 |  |  | P25.4A22SO |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 25.4 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 576 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | F12(X20CrMoV121) |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
10 | 17.2x3.6 |  |  | 10.8 | 1.2 | 80 | 139.7x28 |  |  | 90.6 | 77.1
15 | 26.9x5.6 |  |  | 17 | 2.9 | 100A | 159x32 |  |  | 102.8 | 100.2
20 | 33.7x7.1 |  |  | 21.2 | 4.7 | 100 | 168.3x36 |  |  | 105 | 117.5
25 | 42.4x8.8 |  |  | 26.9 | 7.3 | 125A | 193.7x40 |  |  | 123.4 | 151.6
32 | 60.3x12.5 |  |  | 38 | 14.7 | 125 | 219.1x45 |  |  | 140.1 | 193.2
40 | 76.1x16 |  |  | 47.6 | 23.7 | 150 | 244.5x50 |  |  | 156.7 | 239.8
50 | 88.9x17.5 |  |  | 57.7 | 30.8 | 175 | 273x55 |  |  | 176.5 | 295.7
65 | 114.3x22.2 |  |  | 74.9 | 50.4 | 200 | 323.9x65 |  |  | 210.1 | 415
80A | 133x28 |  |  | 83.8 | 72.5
标识编码 |  |  | P25.4A34SI |  |  | 用途 |  |  | 主汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 25.4 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 576 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A335P91 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 335
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
159x29 |  | 222.5 | 31.2 | 161.4 | 147.2 | 349x62 |  | 482.5 | 66 | 352.2 | 677.5
178x32 |  | 248 | 34.4 | 180.4 | 181.2 | 368x66 |  | 510 | 70.2 | 371.2 | 761.5
197x38 |  | 279.9 | 40.9 | 199.4 | 240.9 | 387x69 |  | 535.4 | 73.4 | 390.2 | 836.3
216x41 |  | 305.4 | 44.1 | 218.4 | 284 | 406x72 |  | 560.8 | 76.6 | 409.2 | 914.6
235x44 |  | 330.8 | 47.3 | 237.4 | 330.8 | 425x75 |  | 586.2 | 79.8 | 428.2 | 996.3
254x47 |  | 356.3 | 50.5 | 256.4 | 381 | 432x78 |  | 599.5 | 83 | 435.2 | 1057
273x50 |  | 381.7 | 53.8 | 275.4 | 434.8 | 445x81 |  | 618 | 85.7 | 448.2 | 1125.1
292x53 |  | 407.2 | 57 | 294.4 | 492.1 | 457x81 |  | 630 | 85.7 | 460.2 | 1150.5
305x57 |  | 429.2 | 61.3 | 308.2 | 556 | 470x84 |  | 649.4 | 88.9 | 473.2 | 1228.6
318x57 |  | 442.2 | 61.3 | 321.2 | 575.7 | 483x87 |  | 668.7 | 92.1 | 486.2 | 1309.2
330x60 |  | 459.2 | 63.8 | 333.2 | 622.4
标识编码 |  |  | P2.88A13SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 2.88 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 545 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 12Cr1MoVG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2 |  |  | 22.1 | 1.1 | 200 | 219x8 |  |  | 206.8 | 41.6
25 | 32x2.8 |  |  | 27.5 | 2 | 225 | 245x9 |  |  | 231.3 | 52.4
32 | 38x2.8 |  |  | 33.5 | 2.4 | 250 | 273x10 |  |  | 257.7 | 64.9
40 | 48x2.8 |  |  | 43.5 | 3.1 | 300 | 325x13 |  |  | 304.9 | 100
50 | 60x3.5 |  |  | 54.3 | 4.9 | 325 | 351x13 |  |  | 331.1 | 108.4
65 | 76x3.5 |  |  | 70.5 | 6.3 | 350 | 377x13 |  |  | 357.4 | 116.7
80 | 89x4 |  |  | 82.7 | 8.4 | 400 | 426x16 |  |  | 401.5 | 161.8
100 | 114x5 |  |  | 106.1 | 13.4 | 425 | 450x16 |  |  | 425.7 | 171.2
125 | 133x5 |  |  | 125.3 | 15.8 | 450 | 480x18 |  |  | 452.4 | 205.1
150A | 159x6 |  |  | 149.8 | 22.6 | 475 | 500x18 |  |  | 472.6 | 214
150 | 168x6 |  |  | 158.9 | 24 | 500 | 530x18 |  |  | 502.9 | 227.3
175 | 194x7 |  |  | 183.3 | 32.3
标识编码 |  |  | P2.88A21SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 2.88 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 545 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | 10CrMo910 |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17.2x1.8 |  |  | 14.1 | 0.7 | 175 | 193.7x8.8 |  |  | 180 | 40.1
25 | 26.9x2 |  |  | 23.5 | 1.2 | 200 | 219.1x10 |  |  | 203.6 | 51.6
32 | 33.7x2.3 |  |  | 29.8 | 1.8 | 225 | 244.5x11 |  |  | 227.5 | 63.3
40 | 42.4x2.6 |  |  | 38 | 2.6 | 250 | 273x12.5 |  |  | 253.6 | 80.3
50 | 60.3x2.9 |  |  | 55.5 | 4.1 | 300 | 323.9x16 |  |  | 299.1 | 121.5
65 | 76.1x3.2 |  |  | 70.9 | 5.8 | 325 | 355.6x16 |  |  | 331.2 | 134
80 | 88.9x3.6 |  |  | 83.1 | 7.6 | 375 | 406.4x20 |  |  | 375.5 | 190.6
100 | 114.3x5 |  |  | 106.3 | 13.5 | 425 | 457x22.2 |  |  | 422.7 | 238
125A | 133x6.3 |  |  | 123.2 | 19.7 | 450 | 508x25 |  |  | 469.3 | 297.8
125 | 139.7x6.3 |  |  | 129.9 | 20.7 | 500 | 559x25 |  |  | 520.8 | 329.2
150A | 159x7.1 |  |  | 148 | 26.6 | 550 | 610x28 |  |  | 567.1 | 401.9
150 | 168.3x8 |  |  | 155.8 | 31.6 | 600 | 660x30 |  |  | 614.1 | 466.1
标识编码 |  |  | P2.71A13SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 2.71 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 545 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 12Cr1MoVG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2 |  |  | 22.1 | 1.1 | 200 | 219x8 |  |  | 206.8 | 41.6
25 | 32x2.8 |  |  | 27.5 | 2 | 225 | 245x9 |  |  | 231.3 | 52.4
32 | 38x2.8 |  |  | 33.5 | 2.4 | 250 | 273x9 |  |  | 259.5 | 58.6
40 | 48x2.8 |  |  | 43.5 | 3.1 | 300 | 325x13 |  |  | 304.9 | 100
50 | 60x3.5 |  |  | 54.3 | 4.9 | 325 | 351x13 |  |  | 331.1 | 108.4
65 | 76x3.5 |  |  | 70.5 | 6.3 | 350 | 377x13 |  |  | 357.4 | 116.7
80 | 89x4 |  |  | 82.7 | 8.4 | 400 | 426x14 |  |  | 405.1 | 142.2
100 | 114x5 |  |  | 106.1 | 13.4 | 425 | 450x16 |  |  | 425.7 | 171.2
125 | 133x5 |  |  | 125.3 | 15.8 | 450 | 480x16 |  |  | 456 | 183.1
150A | 159x6 |  |  | 149.8 | 22.6 | 475 | 500x18 |  |  | 472.6 | 214
150 | 168x6 |  |  | 158.9 | 24 | 500 | 530x18 |  |  | 502.9 | 227.3
175 | 194x7 |  |  | 183.3 | 32.3
标识编码 |  |  | P2.71A21SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 2.71 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 545 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | 10CrMo910 |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17.2x1.8 |  |  | 14.1 | 0.7 | 175 | 193.7x8 |  |  | 181.4 | 36.6
25 | 26.9x2 |  |  | 23.5 | 1.2 | 200 | 219.1x10 |  |  | 203.6 | 51.6
32 | 33.7x2.3 |  |  | 29.8 | 1.8 | 225 | 244.5x11 |  |  | 227.5 | 63.3
40 | 42.4x2.6 |  |  | 38 | 2.6 | 250 | 273x12.5 |  |  | 253.6 | 80.3
50 | 60.3x2.9 |  |  | 55.5 | 4.1 | 300 | 323.9x14.2 |  |  | 302.3 | 108.4
65 | 76.1x3.2 |  |  | 70.9 | 5.8 | 325 | 355.6x16 |  |  | 331.2 | 134
80 | 88.9x3.6 |  |  | 83.1 | 7.6 | 375 | 406.4x17.5 |  |  | 379.8 | 167.8
100 | 114.3x5 |  |  | 106.3 | 13.5 | 425 | 457x20 |  |  | 426.6 | 215.5
125A | 133x5.6 |  |  | 124.4 | 17.6 | 475 | 508x22.2 |  |  | 474.2 | 266
125 | 139.7x6.3 |  |  | 129.9 | 20.7 | 500 | 559x25 |  |  | 520.8 | 329.2
150A | 159x7.1 |  |  | 148 | 26.6 | 550 | 610x28 |  |  | 567.1 | 401.9
150 | 168.3x7.1 |  |  | 157.4 | 28.2 | 600 | 660x28 |  |  | 617.6 | 436.4
标识编码 |  |  | P4.8A13SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 4.8 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 546 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 12Cr1MoVG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2 |  |  | 22.1 | 1.1 | 175 | 194x10 |  |  | 177.9 | 45.4
25 | 32x2.8 |  |  | 27.5 | 2 | 200 | 219x11 |  |  | 201.4 | 56.4
32 | 38x2.8 |  |  | 33.5 | 2.4 | 225 | 245x12 |  |  | 225.8 | 68.9
40 | 48x2.8 |  |  | 43.5 | 3.1 | 250 | 273x14 |  |  | 250.5 | 89.4
50 | 60x3.5 |  |  | 54.3 | 4.9 | 300 | 325x16 |  |  | 299.5 | 121.9
65 | 76x4 |  |  | 69.6 | 7.1 | 325 | 351x18 |  |  | 322.1 | 147.8
80 | 89x4.5 |  |  | 81.8 | 9.4 | 375 | 426x22 |  |  | 390.7 | 219.2
100 | 114x6 |  |  | 104.3 | 16 | 400 | 450x22 |  |  | 414.9 | 232.2
125 | 133x7 |  |  | 121.7 | 21.8 | 425 | 480x25 |  |  | 439.8 | 280.5
150A | 159x8 |  |  | 146.2 | 29.8 | 450 | 500x25 |  |  | 460 | 292.8
150 | 168x9 |  |  | 153.5 | 35.3 | 475 | 530x26 |  |  | 488.5 | 323.1
标识编码 |  |  | P4.8A22SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 4.8 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 546 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | F12(X20CrMoV121) |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17.2x1.8 |  |  | 14.1 | 0.7 | 175 | 193.7x8 |  |  | 181.4 | 36.6
25 | 26.9x2 |  |  | 23.5 | 1.2 | 200 | 219.1x8.8 |  |  | 205.7 | 45.6
32 | 33.7x2.3 |  |  | 29.8 | 1.8 | 225 | 244.5x10 |  |  | 229.2 | 57.8
40 | 42.4x2.6 |  |  | 38 | 2.6 | 250 | 273x11 |  |  | 256.2 | 71.1
50 | 60.3x2.9 |  |  | 55.5 | 4.1 | 300 | 323.9x14.2 |  |  | 302.3 | 108.4
65 | 76.1x2.9 |  |  | 71.5 | 5.2 | 325 | 355.6x16 |  |  | 331.2 | 134
80 | 88.9x3.6 |  |  | 83.1 | 7.6 | 375 | 406.4x17.5 |  |  | 379.8 | 167.8
100 | 114.3x4.5 |  |  | 107.2 | 12.2 | 425 | 457x20 |  |  | 426.6 | 215.5
125A | 133x5.6 |  |  | 124.4 | 17.6 | 475 | 508x22.2 |  |  | 474.2 | 266
125 | 139.7x5.6 |  |  | 131.2 | 18.5 | 500 | 559x25 |  |  | 520.8 | 329.2
150A | 159x6.3 |  |  | 149.4 | 23.7 | 550 | 610x25 |  |  | 572.3 | 360.7
150 | 168.3x7.1 |  |  | 157.4 | 28.2 | 600 | 660x28 |  |  | 617.6 | 436.4
标识编码 |  |  | P4.8A32WO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 4.8 |  |  | 类别 |  |  | 电熔焊钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 546 |  |  | 尺寸规范 |  |  | B36.10
材质 |  |  | A691Gr.21/4CrCL22 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 691
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
400 | 457x23.83 |  |  | 412.2 | 254.6 | 750A | 864x45 |  |  | 778.9 | 908.8
450 | 508x26.19 |  |  | 458.8 | 311.2 | 800 | 914x47 |  |  | 825.2 | 1004.9
500 | 559x30.18 |  |  | 502 | 393.6 | 850 | 965x50 |  |  | 870.4 | 1128.2
550 | 610x31.75 |  |  | 550.1 | 452.7 | 900 | 1016x53 |  |  | 915.7 | 1258.6
600 | 660x34 |  |  | 595.9 | 524.9 | 950 | 1067x55 |  |  | 962.9 | 1372.6
650 | 711x37 |  |  | 641.2 | 615 | 1000 | 1118x58 |  |  | 1008.2 | 1516.1
700 | 762x40 |  |  | 686.4 | 712.2 | 1050 | 1168x60 |  |  | 1054.4 | 1639.4
750 | 813x42 |  |  | 733.7 | 798.5
标识编码 |  |  | P4.8A33SI |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 4.8 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 546 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A335P22 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 335
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
165x17 |  | 203.5 | 18.7 | 167.4 | 85.2 | 540x29 |  | 604 | 31.2 | 543.2 | 440.4
184x17 |  | 222.5 | 18.7 | 186.4 | 93.9 | 559x32 |  | 629.8 | 34.4 | 563 | 505.2
203x17 |  | 241.5 | 18.7 | 205.4 | 102.7 | 578x32 |  | 648.8 | 34.4 | 582 | 521.3
222x17 |  | 260.5 | 18.7 | 224.4 | 111.4 | 597x32 |  | 667.8 | 34.4 | 601 | 537.4
241x20 |  | 286.1 | 22 | 243.4 | 143.2 | 616x35 |  | 693.2 | 37.6 | 620 | 608.5
260x20 |  | 305.1 | 22 | 262.4 | 153.5 | 635x35 |  | 712.2 | 37.6 | 639 | 626.1
279x20 |  | 324.1 | 22 | 281.4 | 163.8 | 648x35 |  | 725.2 | 37.6 | 652 | 638.2
298x20 |  | 343.1 | 22 | 300.4 | 174.1 | 660x35 |  | 737.2 | 37.6 | 664 | 649.3
318x20 |  | 363.5 | 22 | 321.2 | 185.1 | 679x38 |  | 762.7 | 40.9 | 683 | 727.3
337x20 |  | 382.5 | 22 | 340.2 | 195.4 | 699x38 |  | 782.7 | 40.9 | 703 | 747.5
356x20 |  | 401.5 | 22 | 359.2 | 205.7 | 737x41 |  | 827.2 | 44.1 | 741 | 851.3
375x23 |  | 427.1 | 25.3 | 378.2 | 250.5 | 775x44 |  | 872 | 47.3 | 779.8 | 962.2
394x23 |  | 446.1 | 25.3 | 397.2 | 262.3 | 813x44 |  | 910 | 47.3 | 817.8 | 1006.5
413x23 |  | 465.1 | 25.3 | 416.2 | 274.2 | 851x47 |  | 954.5 | 50.5 | 855.8 | 1126.5
432x26 |  | 489.5 | 28 | 435.2 | 318.2 | 870x47 |  | 973.5 | 50.5 | 874.8 | 1150.2
451x26 |  | 508.5 | 28 | 454.2 | 331.3 | 883x47 |  | 986.5 | 50.5 | 887.8 | 1166.4
470x26 |  | 527.5 | 28 | 473.2 | 344.4 | 902x50 |  | 1011.9 | 53.8 | 906.8 | 1270.3
489x29 |  | 553 | 31.2 | 492.2 | 401.2 | 914x50 |  | 1023.9 | 53.8 | 918.8 | 1286.2
508x29 |  | 572 | 31.2 | 511.2 | 415.8 | 933x50 |  | 1042.9 | 53.8 | 937.8 | 1311.4
521x29 |  | 585 | 31.2 | 524.2 | 425.8 | 953x50 |  | 1062.9 | 53.8 | 957.8 | 1337.9
标识编码 |  |  | P5.42A13SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 5.42 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 573 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 12Cr1MoVG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2.5 |  |  | 21.1 | 1.4 | 175 | 194x13 |  |  | 172.5 | 58
25 | 32x2.8 |  |  | 27.5 | 2 | 200 | 245x18 |  |  | 215 | 100.8
32 | 38x2.8 |  |  | 33.5 | 2.4 | 225 | 273x20 |  |  | 239.7 | 124.8
40 | 48x3.5 |  |  | 42.2 | 3.8 | 275 | 325x22 |  |  | 288.6 | 164.4
50 | 60x4.5 |  |  | 52.5 | 6.2 | 300 | 351x25 |  |  | 309.5 | 201
65 | 76x5.5 |  |  | 66.9 | 9.6 | 325 | 377x26 |  |  | 334 | 225
80 | 89x6 |  |  | 79.1 | 12.3 | 375 | 426x30 |  |  | 376.3 | 293
100 | 114x8 |  |  | 100.7 | 20.9 | 400 | 480x36 |  |  | 420 | 394.2
125 | 133x9 |  |  | 118.1 | 27.5 | 425 | 500x36 |  |  | 440.2 | 411.9
150 | 168x12 |  |  | 148.1 | 46.2 | 450 | 530x36 |  |  | 470.5 | 438.6
标识编码 |  |  | P5.42A22SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 5.42 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 573 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | F12(X20CrMoV121) |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17.2x1.8 |  |  | 14.1 | 0.7 | 175 | 193.7x12.5 |  |  | 173.6 | 55.9
25 | 26.9x2 |  |  | 23.5 | 1.2 | 200 | 219.1x14.2 |  |  | 196.2 | 71.8
32 | 33.7x2.3 |  |  | 29.8 | 1.8 | 200A | 244.5x16 |  |  | 218.7 | 90.2
40 | 48.3x2.9 |  |  | 43.4 | 3.2 | 250 | 273x16 |  |  | 247.5 | 101.4
50 | 60.3x3.6 |  |  | 54.3 | 5 | 275 | 323.9x20 |  |  | 292.1 | 149.9
65 | 76.1x4.5 |  |  | 68.6 | 7.9 | 300 | 355.6x22.2 |  |  | 320.3 | 182.5
80 | 88.9x5 |  |  | 80.6 | 10.3 | 350 | 406.4x25 |  |  | 366.7 | 235.1
100 | 114.3x7.1 |  |  | 102.5 | 18.8 | 400 | 457x28 |  |  | 412.6 | 296.2
125A | 133x8 |  |  | 120.2 | 24.7 | 450 | 508x32 |  |  | 457.1 | 375.6
125 | 139.7x8.8 |  |  | 125.6 | 28.4 | 475 | 559x36 |  |  | 501.6 | 464.3
150A | 159x10 |  |  | 142.9 | 36.7 | 525 | 610x40 |  |  | 546.1 | 562.2
150 | 168.3x10 |  |  | 152.3 | 39 | 575 | 660x40 |  |  | 596.6 | 611.6
标识编码 |  |  | P5.42A35WO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 5.42 |  |  | 类别 |  |  | 电熔焊钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 573 |  |  | 尺寸规范 |  |  | B36.10
材质 |  |  | A691Gr.91CL42 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 691
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
425 | 457x17.48 |  |  | 424.9 | 189.5 | 800 | 864x31.75 |  |  | 805.4 | 651.6
475 | 508x19.05 |  |  | 473 | 229.7 | 850 | 914x34 |  |  | 851.2 | 737.8
525 | 559x20.62 |  |  | 521.2 | 273.8 | 900 | 965x36 |  |  | 898.4 | 824.7
550 | 610x23.83 |  |  | 566 | 344.5 | 950 | 1016x38 |  |  | 945.7 | 916.5
600 | 660x25.4 |  |  | 613.1 | 397.5 | 1000 | 1067x39 |  |  | 994.9 | 988.7
650 | 711x27 |  |  | 661.2 | 455.4 | 1050 | 1118x41 |  |  | 1042.2 | 1088.9
700 | 762x28.58 |  |  | 709.3 | 516.9 | 1100 | 1168x43 |  |  | 1088.4 | 1192.9
750 | 813x30.18 |  |  | 757.3 | 582.6
标识编码 |  |  | P5.42A33SI |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(热段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 5.42 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 573 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A335P22 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 335
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
165x17 |  | 203.5 | 18.7 | 167.4 | 85.2 | 540x44 |  | 636.2 | 47.3 | 543.2 | 687.1
184x17 |  | 222.5 | 18.7 | 186.4 | 93.9 | 559x47 |  | 662.1 | 50.5 | 563 | 762.1
203x17 |  | 241.5 | 18.7 | 205.4 | 102.7 | 578x47 |  | 681.1 | 50.5 | 582 | 785.8
222x20 |  | 267.1 | 22 | 224.4 | 132.9 | 597x50 |  | 706.5 | 53.8 | 601 | 865.4
241x20 |  | 286.1 | 22 | 243.4 | 143.2 | 616x50 |  | 725.5 | 53.8 | 620 | 890.6
260x23 |  | 311.7 | 25.3 | 262.4 | 178.5 | 635x53 |  | 751 | 57 | 639 | 975.3
279x23 |  | 330.7 | 25.3 | 281.4 | 190.4 | 648x53 |  | 764 | 57 | 652 | 993.5
298x26 |  | 355.1 | 28 | 300.4 | 225.5 | 660x53 |  | 776 | 57 | 664 | 1010.4
318x29 |  | 382 | 31.2 | 321.2 | 269.7 | 679x57 |  | 803.6 | 61.3 | 683 | 1121.9
337x29 |  | 401 | 31.2 | 340.2 | 284.3 | 699x57 |  | 823.6 | 61.3 | 703 | 1152.1
356x32 |  | 426.4 | 34.4 | 359.2 | 332.6 | 737x60 |  | 866.6 | 63.8 | 741 | 1263.7
375x32 |  | 445.4 | 34.4 | 378.2 | 348.7 | 775x62 |  | 909.3 | 66 | 779.8 | 1371.7
394x35 |  | 470.9 | 37.6 | 397.2 | 402.1 | 813x66 |  | 955.8 | 70.2 | 817.8 | 1533.3
413x35 |  | 489.9 | 37.6 | 416.2 | 419.7 | 851x69 |  | 1000.2 | 73.4 | 855.8 | 1677.6
432x38 |  | 515.3 | 40.9 | 435.2 | 478.1 | 870x72 |  | 1025.6 | 76.6 | 874.8 | 1792.5
451x38 |  | 534.3 | 40.9 | 454.2 | 497.2 | 883x72 |  | 1038.6 | 76.6 | 887.8 | 1817
470x41 |  | 559.8 | 44.1 | 473.2 | 560.6 | 902x72 |  | 1057.6 | 76.6 | 906.8 | 1852.9
489x41 |  | 578.8 | 44.1 | 492.2 | 581.3 | 914x75 |  | 1075.9 | 79.8 | 918.8 | 1960
508x41 |  | 597.8 | 44.1 | 511.2 | 601.9 | 933x75 |  | 1094.9 | 79.8 | 937.8 | 1997.4
521x44 |  | 617.2 | 47.3 | 524.2 | 664.9 | 953x78 |  | 1121.3 | 83 | 957.8 | 2124.7
标识编码 |  |  | P4.8C12SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(冷段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 4.8 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 355 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | 20 |  |  | 技术规范 |  |  | GB3087-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1.4 |  |  | 15.4 | 0.5 | 200 | 219x8.5 |  |  | 206.3 | 44.1
20 | 21x1.4 |  |  | 19.4 | 0.7 | 225 | 245x9.5 |  |  | 230.8 | 55.2
25 | 27x1.5 |  |  | 25.2 | 0.9 | 250 | 273x11 |  |  | 256.5 | 71.1
32 | 34x1.8 |  |  | 31.6 | 1.4 | 300 | 325x13 |  |  | 305.5 | 100
40 | 42x2 |  |  | 39.2 | 2 | 350A | 377x16 |  |  | 353.6 | 142.4
50 | 60x2.5 |  |  | 56.3 | 3.5 | 350 | 406x17 |  |  | 381.2 | 163.1
65 | 76x3 |  |  | 71.5 | 5.4 | 400A | 426x17 |  |  | 401.4 | 171.5
80 | 89x3.5 |  |  | 83.8 | 7.4 | 400 | 457x19 |  |  | 429.3 | 205.2
100 | 114x4.5 |  |  | 107.3 | 12.2 | 450A | 480x20 |  |  | 450.8 | 226.9
125A | 133x5.5 |  |  | 124.7 | 17.3 | 450 | 508x22 |  |  | 475.7 | 263.7
125 | 140x5.5 |  |  | 131.8 | 18.2 | 500 | 530x22 |  |  | 497.9 | 275.6
150A | 159x6.5 |  |  | 149.2 | 24.4 | 600 | 610x25 |  |  | 573.6 | 360.7
150 | 168x7 |  |  | 157.4 | 27.8 | 600A | 630x26 |  |  | 592.1 | 387.3
175 | 194x8 |  |  | 181.9 | 36.7
标识编码 |  |  | P4.8C31WO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(冷段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 4.8 |  |  | 类别 |  |  | 电熔焊钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 355 |  |  | 尺寸规范 |  |  | B36.10
材质 |  |  | A672B70CL32 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 672
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
425 | 457x11.91 |  |  | 436.1 | 130.7 | 800 | 864x22.23 |  |  | 824.5 | 461.5
475 | 508x14.27 |  |  | 482.6 | 173.7 | 850 | 914x23.83 |  |  | 871.5 | 523.1
525 | 559x15.88 |  |  | 530.6 | 212.7 | 900 | 965x25.4 |  |  | 919.6 | 588.5
575 | 610x15.88 |  |  | 581.9 | 232.7 | 950 | 1016x26.97 |  |  | 967.7 | 657.8
650A | 660x17.48 |  |  | 628.9 | 277 | 1000 | 1067x28.58 |  |  | 1015.8 | 731.9
650 | 711x19.05 |  |  | 677.1 | 325.1 | 1050 | 1118x28.58 |  |  | 1067 | 767.8
700 | 762x20.62 |  |  | 725.2 | 377 | 1100 | 1168x30.18 |  |  | 1114.1 | 846.8
750 | 813x22.23 |  |  | 773.2 | 433.5
标识编码 |  |  | P5.42C12SO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(冷段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 5.42 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 342 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | 20 |  |  | 技术规范 |  |  | GB3087-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1.4 |  |  | 15.4 | 0.5 | 200 | 219x9.5 |  |  | 204.6 | 49.1
20 | 21x1.4 |  |  | 19.4 | 0.7 | 225 | 245x11 |  |  | 228.2 | 63.5
25 | 27x1.6 |  |  | 25 | 1 | 250 | 273x12 |  |  | 254.7 | 77.2
32 | 34x1.8 |  |  | 31.6 | 1.4 | 300 | 325x14 |  |  | 303.8 | 107.4
40 | 42x2 |  |  | 39.2 | 2 | 350A | 377x17 |  |  | 351.9 | 150.9
50 | 60x2.8 |  |  | 55.7 | 3.9 | 350 | 406x18 |  |  | 379.5 | 172.2
65 | 76x3.2 |  |  | 71.2 | 5.7 | 400A | 426x19 |  |  | 398 | 190.7
80 | 89x4 |  |  | 82.9 | 8.4 | 400 | 457x20 |  |  | 427.6 | 215.5
100 | 114x5 |  |  | 106.4 | 13.4 | 450A | 480x22 |  |  | 447.4 | 248.5
125A | 133x5.5 |  |  | 124.7 | 17.3 | 450 | 508x22 |  |  | 475.7 | 263.7
125 | 140x6 |  |  | 130.9 | 19.8 | 500 | 530x24 |  |  | 494.5 | 299.5
150A | 159x7 |  |  | 148.3 | 26.2 | 600 | 610x26 |  |  | 571.9 | 374.4
150 | 168x7 |  |  | 157.4 | 27.8 | 600A | 630x28 |  |  | 588.7 | 415.7
175 | 194x8.5 |  |  | 181.1 | 38.9
标识编码 |  |  | P5.42C31WO |  |  | 用途 |  |  | 再热蒸汽(冷段)
设计压力 P(MPa) |  |  | 5.42 |  |  | 类别 |  |  | 电熔焊钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 342 |  |  | 尺寸规范 |  |  | B36.10
材质 |  |  | A672B70CL32 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 672
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
425 | 457x12.7 |  |  | 434.5 | 139.1 | 800 | 864x23.83 |  |  | 821.3 | 493.7
475 | 508x14.27 |  |  | 482.6 | 173.7 | 850 | 914x25.4 |  |  | 868.4 | 556.6
525 | 559x15.88 |  |  | 530.6 | 212.7 | 900 | 965x26.97 |  |  | 916.5 | 623.9
575 | 610x17.48 |  |  | 578.7 | 255.4 | 950 | 1016x28.58 |  |  | 964.5 | 695.9
600 | 660x19.05 |  |  | 625.8 | 301.1 | 1000 | 1067x30.18 |  |  | 1012.6 | 771.6
650 | 711x20.62 |  |  | 673.9 | 351.1 | 1050 | 1118x31.75 |  |  | 1060.7 | 850.5
700 | 762x22.23 |  |  | 722 | 405.5 | 1100 | 1168x32 |  |  | 1110.4 | 896.4
750 | 813x23.83 |  |  | 770 | 463.8
标识编码 |  |  | P2.8A12SO |  |  | 用途 |  |  | 三段抽汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 2.8 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 500 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 15CrMoG |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2 |  |  | 22.1 | 1.1 | 200 | 219x8 |  |  | 206.8 | 41.6
25 | 32x2.8 |  |  | 27.5 | 2 | 225 | 245x9 |  |  | 231.3 | 52.4
32 | 38x2.8 |  |  | 33.5 | 2.4 | 250 | 273x9 |  |  | 259.5 | 58.6
40 | 48x2.8 |  |  | 43.5 | 3.1 | 300 | 325x13 |  |  | 304.9 | 100
50 | 60x3.5 |  |  | 54.3 | 4.9 | 325 | 351x13 |  |  | 331.1 | 108.4
65 | 76x3.5 |  |  | 70.5 | 6.3 | 350 | 377x13 |  |  | 357.4 | 116.7
80 | 89x4 |  |  | 82.7 | 8.4 | 400 | 426x14 |  |  | 405.1 | 142.2
100 | 114x5 |  |  | 106.1 | 13.4 | 425 | 450x14 |  |  | 429.3 | 150.5
125 | 133x5 |  |  | 125.3 | 15.8 | 450 | 480x14 |  |  | 459.6 | 160.9
150A | 159x6 |  |  | 149.8 | 22.6 | 475 | 500x14 |  |  | 479.8 | 167.8
150 | 168x6 |  |  | 158.9 | 24 | 500 | 530x16 |  |  | 506.5 | 202.8
175 | 194x7 |  |  | 183.3 | 32.3
标识编码 |  |  | P2.8A31SO |  |  | 用途 |  |  | 三段抽汽
设计压力 P(MPa) |  |  | 2.8 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 500 |  |  | 尺寸规范 |  |  | B36.10
材质 |  |  | A335P11 |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 335
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
100 | 114.3x3.96 |  |  | 108.6 | 10.8 | 325 | 355.6x11.91 |  |  | 334.8 | 100.9
150 | 168.3x5.16 |  |  | 160.2 | 20.8 | 375 | 406.4x14.27 |  |  | 380.8 | 138
200 | 219.1x7.04 |  |  | 208 | 36.8 | 425 | 457x15.88 |  |  | 428.2 | 172.7
250 | 273x7.8 |  |  | 260.4 | 51 | 475 | 508x17.48 |  |  | 476.8 | 211.4
300 | 323.8x11.13 |  |  | 304.5 | 85.8
标识编码 |  |  | P17.15C13SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水
设计压力 P(MPa) |  |  | 17.15 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 230 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2.5 |  |  | 21.1 | 1.4 | 150A | 194x18 |  |  | 163.5 | 78.1
25 | 32x3 |  |  | 27.1 | 2.1 | 175 | 219x20 |  |  | 185.2 | 98.1
32 | 38x3.5 |  |  | 32.2 | 3 | 200 | 245x22 |  |  | 207.9 | 121
40 | 48x4.5 |  |  | 40.4 | 4.8 | 225 | 273x25 |  |  | 230.7 | 152.9
50 | 60x5 |  |  | 51.6 | 6.8 | 275 | 325x28 |  |  | 277.9 | 205.1
65 | 76x7 |  |  | 64.2 | 11.9 | 300 | 351x30 |  |  | 300.5 | 237.5
80 | 89x8 |  |  | 75.5 | 16 | 325 | 377x32 |  |  | 323.2 | 272.2
100 | 114x10 |  |  | 97.1 | 25.6 | 350 | 426x36 |  |  | 365.5 | 346.2
100A | 133x12 |  |  | 112.7 | 35.8 | 375 | 450x38 |  |  | 386.1 | 386.1
125 | 159x14 |  |  | 135.4 | 50.1 | 400 | 480x40 |  |  | 412.8 | 434
150 | 168x14 |  |  | 144.5 | 53.2 | 450 | 530x45 |  |  | 454.3 | 538.2
标识编码 |  |  | P17.15C21SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水
设计压力 P(MPa) |  |  | 17.15 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 230 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | st45.8/Ⅲ |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17.2x1.8 |  |  | 14.1 | 0.7 | 150A | 193.7x17.5 |  |  | 164.8 | 76
20 | 26.9x2.3 |  |  | 23 | 1.4 | 175 | 219.1x20 |  |  | 186.1 | 98.2
25 | 33.7x2.9 |  |  | 28.7 | 2.2 | 200 | 244.5x22.2 |  |  | 207.9 | 121.7
32 | 42.4x3.6 |  |  | 36.2 | 3.4 | 225 | 273x25 |  |  | 231.7 | 152.9
40 | 48.3x4 |  |  | 41.5 | 4.4 | 275 | 323.9x30 |  |  | 273.1 | 217.4
50 | 60.3x5 |  |  | 51.8 | 6.8 | 300 | 355.6x32 |  |  | 303.2 | 255.4
65 | 76.1x6.3 |  |  | 65.3 | 10.8 | 325 | 406.4x36 |  |  | 347.5 | 328.8
80 | 88.9x7.1 |  |  | 76.8 | 14.3 | 375 | 457x45 |  |  | 380.6 | 457.2
100 | 114.3x10 |  |  | 97.3 | 25.7 | 400 | 508x50 |  |  | 423.1 | 564.7
100A | 133x12.5 |  |  | 112.3 | 37.1 | 450 | 559x55 |  |  | 465.6 | 683.6
125 | 139.7x12.5 |  |  | 119.1 | 39.2 | 500 | 610x55 |  |  | 517.1 | 752.7
125A | 159x14.2 |  |  | 135.6 | 50.7 | 550 | 660x60 |  |  | 558.6 | 887.8
150 | 168.3x14.2 |  |  | 145 | 54
标识编码 |  |  | P22.56C13SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水
设计压力 P(MPa) |  |  | 22.56 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 257 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 28x3.5 |  |  | 22.2 | 2.1 | 175 | 219x25 |  |  | 176.2 | 119.6
25 | 32x4 |  |  | 25.3 | 2.8 | 200 | 245x26 |  |  | 200.6 | 140.4
32 | 38x4.5 |  |  | 30.4 | 3.7 | 225 | 273x30 |  |  | 221.7 | 179.8
40 | 48x5.5 |  |  | 38.6 | 5.8 | 250 | 325x36 |  |  | 263.5 | 256.6
50 | 60x7 |  |  | 48 | 9.1 | 275 | 351x38 |  |  | 286.1 | 293.3
65 | 89x10 |  |  | 71.9 | 19.5 | 300 | 377x40 |  |  | 308.8 | 332.4
80 | 114x13 |  |  | 91.7 | 32.4 | 325 | 426x45 |  |  | 349.3 | 422.8
100 | 133x16 |  |  | 105.5 | 46.2 | 350 | 450x50 |  |  | 364.5 | 493.2
125A | 159x18 |  |  | 128.2 | 62.6 | 375 | 480x56 |  |  | 384 | 585.5
125 | 168x18 |  |  | 137.3 | 66.6 | 400 | 500x56 |  |  | 404.2 | 613.1
150 | 194x22 |  |  | 156.3 | 93.3 | 425 | 530x56 |  |  | 434.5 | 654.6
标识编码 |  |  | P22.56C21SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水
设计压力 P(MPa) |  |  | 22.56 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 257 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | st45.8/Ⅲ |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17.2x1.8 |  |  | 14.1 | 0.7 | 125 | 168.3x20 |  |  | 133.8 | 73.1
20 | 26.9x2.9 |  |  | 21.9 | 1.7 | 150 | 193.7x25 |  |  | 150.4 | 104
25 | 33.7x3.6 |  |  | 27.5 | 2.7 | 175 | 219.1x25 |  |  | 176.1 | 119.7
32 | 42.4x4.5 |  |  | 34.6 | 4.2 | 175A | 244.5x30 |  |  | 192.7 | 158.7
40 | 48.3x5.6 |  |  | 38.6 | 5.9 | 200 | 273x32 |  |  | 217.9 | 190.2
50 | 60.3x7.1 |  |  | 48 | 9.3 | 250 | 323.9x40 |  |  | 255.1 | 280
65 | 88.9x10 |  |  | 71.6 | 19.5 | 275 | 355.6x45 |  |  | 278.2 | 344.7
80 | 114.3x12.5 |  |  | 92.8 | 31.4 | 300 | 406.4x50 |  |  | 320.5 | 439.4
100A | 133x16 |  |  | 105.4 | 46.2 | 350 | 457x55 |  |  | 362.6 | 545.2
100 | 139.7x16 |  |  | 112.2 | 48.8 | 400 | 508x60 |  |  | 405.1 | 662.9
125A | 159x20 |  |  | 124.4 | 68.6 | 425 | 559x65 |  |  | 447.6 | 791.8
标识编码 |  |  | P27.3C13SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 27.3 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 185 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x3.5 |  |  | 19.2 | 1.9 | 150 | 194x25 |  |  | 150.9 | 104.2
25 | 32x4.5 |  |  | 24.4 | 3.1 | 175 | 245x30 |  |  | 193.4 | 159.1
32 | 48x6 |  |  | 37.7 | 6.2 | 200 | 273x36 |  |  | 210.9 | 210.4
40 | 60x8 |  |  | 46.2 | 10.3 | 250 | 325x40 |  |  | 256.3 | 281.1
50 | 76x10 |  |  | 58.8 | 16.3 | 250A | 351x45 |  |  | 273.5 | 339.6
65 | 89x11 |  |  | 70.1 | 21.2 | 275 | 377x50 |  |  | 290.8 | 403.2
80 | 114x14 |  |  | 89.9 | 34.5 | 325 | 426x56 |  |  | 329.5 | 511
100 | 133x18 |  |  | 101.9 | 51 | 350 | 480x60 |  |  | 376.8 | 621.4
125A | 159x20 |  |  | 124.6 | 68.6 | 375 | 500x63 |  |  | 391.6 | 678.9
125 | 168x22 |  |  | 130.1 | 79.2 | 400 | 530x70 |  |  | 409.3 | 794.1
标识编码 |  |  | P27.3C21SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 27.3 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 185 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | st45.8/Ⅲ |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 21.3x2.6 |  |  | 16.8 | 1.2 | 125 | 168.3x20 |  |  | 133.8 | 73.1
20 | 26.9x3.2 |  |  | 21.3 | 1.9 | 150 | 193.7x25 |  |  | 150.4 | 104
25 | 33.7x4 |  |  | 26.8 | 2.9 | 175 | 219.1x28 |  |  | 170.7 | 132
32 | 42.4x5 |  |  | 33.7 | 4.6 | 175A | 244.5x30 |  |  | 192.7 | 158.7
40 | 48.3x5.6 |  |  | 38.6 | 5.9 | 200 | 273x36 |  |  | 210.7 | 210.4
50 | 60.3x7.1 |  |  | 48 | 9.3 | 250 | 323.9x40 |  |  | 255.1 | 280
65 | 88.9x10 |  |  | 71.6 | 19.5 | 275 | 355.6x45 |  |  | 278.2 | 344.7
80 | 114.3x14.2 |  |  | 89.8 | 35.1 | 300 | 406.4x50 |  |  | 320.5 | 439.4
100A | 133x16 |  |  | 105.4 | 46.2 | 325 | 457x60 |  |  | 353.6 | 587.4
100 | 139.7x16 |  |  | 112.2 | 48.8 | 375 | 508x65 |  |  | 396.1 | 710.1
125A | 159x20 |  |  | 124.4 | 68.6
标识编码 |  |  | P27.3C32SI |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 27.3 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 185 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A106B |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 106
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
191x32 |  | 261 | 34.4 | 193.4 | 192.3 | 330x57 |  | 454.2 | 61.3 | 333.2 | 593.8
203x35 |  | 279.4 | 37.6 | 205.4 | 224.4 | 387x66 |  | 529 | 70.2 | 390.2 | 794.4
216x38 |  | 298.9 | 40.9 | 218.4 | 260 | 400x66 |  | 542 | 70.2 | 403.2 | 816.9
229x38 |  | 311.9 | 40.9 | 231.4 | 273.1 | 413x69 |  | 561.4 | 73.4 | 416.2 | 883.3
241x41 |  | 330.4 | 44.1 | 243.4 | 311.2 | 425x72 |  | 579.8 | 76.6 | 428.2 | 950.4
279x47 |  | 381.3 | 50.5 | 281.4 | 412.2 | 432x72 |  | 586.8 | 76.6 | 435.2 | 963.7
292x50 |  | 400.7 | 53.8 | 294.4 | 460 | 445x75 |  | 606.2 | 79.8 | 448.2 | 1035.7
305x53 |  | 420.6 | 57 | 308.2 | 511 | 457x75 |  | 618.2 | 79.8 | 460.2 | 1059.3
318x53 |  | 433.6 | 57 | 321.2 | 529.2
标识编码 |  |  | P24.6C13SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 24.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x3.5 |  |  | 19.2 | 1.9 | 150 | 194x25 |  |  | 150.9 | 104.2
25 | 32x4.5 |  |  | 24.4 | 3.1 | 175 | 245x30 |  |  | 193.4 | 159.1
32 | 48x6 |  |  | 37.7 | 6.2 | 200 | 273x36 |  |  | 210.9 | 210.4
40 | 60x8 |  |  | 46.2 | 10.3 | 250 | 325x40 |  |  | 256.3 | 281.1
50 | 76x10 |  |  | 58.8 | 16.3 | 250A | 351x45 |  |  | 273.5 | 339.6
65 | 89x11 |  |  | 70.1 | 21.2 | 275 | 377x45 |  |  | 299.8 | 368.4
80 | 114x14 |  |  | 89.9 | 34.5 | 325 | 426x56 |  |  | 329.5 | 511
100 | 133x16 |  |  | 105.5 | 46.2 | 350 | 480x60 |  |  | 376.8 | 621.4
125A | 159x20 |  |  | 124.6 | 68.6 | 375 | 500x60 |  |  | 397 | 651
125 | 168x22 |  |  | 130.1 | 79.2 | 400 | 530x70 |  |  | 409.3 | 794.1
标识编码 |  |  | P24.6C21SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 24.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | st45.8/Ⅲ |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 21.3x2.6 |  |  | 16.8 | 1.2 | 125A | 159x22.2 |  |  | 120.5 | 74.9
20 | 26.9x3.6 |  |  | 20.6 | 2.1 | 125 | 168.3x22.2 |  |  | 129.9 | 80
25 | 33.7x4.5 |  |  | 25.9 | 3.2 | 150 | 193.7x25 |  |  | 150.4 | 104
32 | 42.4x5.6 |  |  | 32.6 | 5.1 | 175 | 219.1x28 |  |  | 170.7 | 132
40 | 60.3x8 |  |  | 46.4 | 10.3 | 175A | 244.5x32 |  |  | 189.1 | 167.7
50 | 76.1x10 |  |  | 58.7 | 16.3 | 200 | 273x36 |  |  | 210.7 | 210.4
65 | 88.9x11 |  |  | 69.8 | 21.1 | 225 | 323.9x45 |  |  | 246.1 | 309.5
80 | 114.3x14.2 |  |  | 89.8 | 35.1 | 250 | 355.6x50 |  |  | 269.2 | 376.8
100A | 133x17.5 |  |  | 102.7 | 49.8 | 300 | 406.4x55 |  |  | 311.5 | 476.6
100 | 139.7x20 |  |  | 105 | 59 | 325 | 457x60 |  |  | 353.6 | 587.4
标识编码 |  |  | P24.6C32SI |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 24.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A106B |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 106
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
191x29 |  | 254.5 | 31.2 | 193.4 | 171.8 | 330x50 |  | 439.1 | 53.8 | 333.2 | 510.9
203x32 |  | 273 | 34.4 | 205.4 | 202.4 | 387x57 |  | 511.2 | 61.3 | 390.2 | 680
216x32 |  | 286 | 34.4 | 218.4 | 213.5 | 400x60 |  | 529.2 | 63.8 | 403.2 | 732.6
229x35 |  | 305.4 | 37.6 | 231.4 | 248.5 | 413x60 |  | 542.2 | 63.8 | 416.2 | 753.1
241x35 |  | 317.4 | 37.6 | 243.4 | 259.7 | 425x62 |  | 558.5 | 66 | 428.2 | 801.1
279x41 |  | 368.4 | 44.1 | 281.4 | 352.5 | 432x66 |  | 574 | 70.2 | 435.2 | 872.3
292x44 |  | 387.8 | 47.3 | 294.4 | 397.3 | 445x66 |  | 587 | 70.2 | 448.2 | 894.8
305x47 |  | 407.7 | 50.5 | 308.2 | 445.1 | 457x66 |  | 599 | 70.2 | 460.2 | 915.6
318x47 |  | 420.7 | 50.5 | 321.2 | 461.3
标识编码 |  |  | P32C13SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 32 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 185 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 32x5 |  |  | 23.5 | 3.3 | 150 | 219x32 |  |  | 163.6 | 147.6
25 | 38x5.5 |  |  | 28.6 | 4.4 | 175 | 245x36 |  |  | 182.6 | 185.5
32 | 48x7 |  |  | 35.9 | 7.1 | 200 | 273x38 |  |  | 207.3 | 220.2
40 | 60x9 |  |  | 44.4 | 11.3 | 225 | 325x45 |  |  | 247.3 | 310.7
50 | 76x11 |  |  | 57 | 17.6 | 250 | 351x50 |  |  | 264.5 | 371.1
65 | 89x13 |  |  | 66.5 | 24.4 | 275 | 377x56 |  |  | 280 | 443.3
80 | 114x16 |  |  | 86.3 | 38.7 | 300 | 426x60 |  |  | 322.3 | 541.5
100 | 133x20 |  |  | 98.3 | 55.7 | 325 | 450x63 |  |  | 341.1 | 601.2
125A | 159x22 |  |  | 121 | 74.3 | 350 | 500x70 |  |  | 379 | 742.3
125 | 168x25 |  |  | 124.7 | 88.2
标识编码 |  |  | P32C21SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 32 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 185 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | st45.8/Ⅲ |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 21.3x2.9 |  |  | 16.2 | 1.3 | 125A | 159x22.2 |  |  | 120.5 | 74.9
20 | 26.9x3.6 |  |  | 20.6 | 2.1 | 125 | 168.3x25 |  |  | 124.8 | 88.3
25 | 33.7x4.5 |  |  | 25.9 | 3.2 | 150A | 193.7x28 |  |  | 145 | 114.4
32 | 42.4x5.6 |  |  | 32.6 | 5.1 | 150 | 219.1x30 |  |  | 167.1 | 139.9
40 | 60.3x8 |  |  | 46.4 | 10.3 | 175 | 244.5x36 |  |  | 181.9 | 185.1
50 | 76.1x10 |  |  | 58.7 | 16.3 | 200 | 273x40 |  |  | 203.5 | 229.8
65 | 88.9x12.5 |  |  | 66.8 | 23.6 | 225 | 323.9x50 |  |  | 237.1 | 337.7
80 | 114.3x16 |  |  | 86.2 | 38.8 | 250 | 355.6x50 |  |  | 269.2 | 376.8
100A | 133x20 |  |  | 98.2 | 55.7 | 275 | 406.4x60 |  |  | 302.5 | 512.5
100 | 139.7x20 |  |  | 105 | 59 | 325 | 457x65 |  |  | 344.6 | 628.3
标识编码 |  |  | P32C32SI |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 32 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 185 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A106B |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 106
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
191x38 |  | 273.9 | 40.9 | 193.4 | 234.8 | 330x66 |  | 472 | 70.2 | 333.2 | 695.7
203x41 |  | 292.4 | 44.1 | 205.4 | 269.9 | 387x78 |  | 554.5 | 83 | 390.2 | 965
216x44 |  | 311.8 | 47.3 | 218.4 | 308.6 | 400x81 |  | 573 | 85.7 | 403.2 | 1030
229x47 |  | 331.3 | 50.5 | 231.4 | 349.8 | 413x84 |  | 592.4 | 88.9 | 416.2 | 1103.6
241x50 |  | 349.7 | 53.8 | 243.4 | 392.4 | 425x84 |  | 604.4 | 88.9 | 428.2 | 1129.9
279x57 |  | 402.8 | 61.3 | 281.4 | 516.1 | 432x87 |  | 617.7 | 92.1 | 435.2 | 1193.4
292x60 |  | 420.8 | 63.8 | 294.4 | 561.9 | 445x91 |  | 638.2 | 95.8 | 448.2 | 1281.2
305x62 |  | 438.5 | 66 | 308.2 | 606 | 457x91 |  | 650.2 | 95.8 | 460.2 | 1309.5
318x66 |  | 460 | 70.2 | 321.2 | 674.9
标识编码 |  |  | P28C13SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 28 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
25 | 38x5.5 |  |  | 28.6 | 4.4 | 150 | 194x26 |  |  | 149.1 | 107.7
32 | 48x7 |  |  | 35.9 | 7.1 | 175 | 245x36 |  |  | 182.6 | 185.5
40 | 60x8 |  |  | 46.2 | 10.3 | 200 | 273x38 |  |  | 207.3 | 220.2
50 | 76x11 |  |  | 57 | 17.6 | 225 | 325x45 |  |  | 247.3 | 310.7
65 | 89x12 |  |  | 68.3 | 22.8 | 250 | 351x50 |  |  | 264.5 | 371.1
80 | 114x16 |  |  | 86.3 | 38.7 | 275 | 377x56 |  |  | 280 | 443.3
100 | 133x18 |  |  | 101.9 | 51 | 300 | 426x60 |  |  | 322.3 | 541.5
125A | 159x22 |  |  | 121 | 74.3 | 325 | 450x60 |  |  | 346.5 | 577
125 | 168x25 |  |  | 124.7 | 88.2 | 350 | 500x70 |  |  | 379 | 742.3
标识编码 |  |  | P28C21SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 28 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | st45.8/Ⅲ |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
10 | 17.2x2.6 |  |  | 12.6 | 0.9 | 100 | 139.7x20 |  |  | 105 | 59
15 | 21.3x2.9 |  |  | 16.2 | 1.3 | 125 | 168.3x25 |  |  | 124.8 | 88.3
20 | 26.9x4 |  |  | 19.9 | 2.3 | 150A | 193.7x28 |  |  | 145 | 114.4
25 | 33.7x5 |  |  | 25 | 3.5 | 150 | 219.1x32 |  |  | 163.5 | 147.6
32 | 48.3x7.1 |  |  | 35.9 | 7.2 | 175 | 244.5x36 |  |  | 181.9 | 185.1
40 | 60.3x8.8 |  |  | 44.9 | 11.2 | 200 | 273x40 |  |  | 203.5 | 229.8
50 | 76.1x11 |  |  | 56.9 | 17.7 | 225 | 323.9x50 |  |  | 237.1 | 337.7
65 | 88.9x12.5 |  |  | 66.8 | 23.6 | 250 | 355.6x55 |  |  | 260.2 | 407.7
80 | 114.3x16 |  |  | 86.2 | 38.8 | 275 | 406.4x60 |  |  | 302.5 | 512.5
100A | 133x20 |  |  | 98.2 | 55.7
标识编码 |  |  | P28C32SI |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 28 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A106B |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 106
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
191x35 |  | 267.4 | 37.6 | 193.4 | 213.3 | 330x57 |  | 454.2 | 61.3 | 333.2 | 593.8
203x35 |  | 279.4 | 37.6 | 205.4 | 224.4 | 387x66 |  | 529 | 70.2 | 390.2 | 794.4
216x38 |  | 298.9 | 40.9 | 218.4 | 260 | 400x69 |  | 548.4 | 73.4 | 403.2 | 859.8
229x41 |  | 318.4 | 44.1 | 231.4 | 298.2 | 413x72 |  | 567.8 | 76.6 | 416.2 | 927.8
241x41 |  | 330.4 | 44.1 | 243.4 | 311.2 | 425x72 |  | 579.8 | 76.6 | 428.2 | 950.4
279x47 |  | 381.3 | 50.5 | 281.4 | 412.2 | 432x75 |  | 593.2 | 79.8 | 435.2 | 1010.1
292x50 |  | 400.7 | 53.8 | 294.4 | 460 | 445x75 |  | 606.2 | 79.8 | 448.2 | 1035.7
305x53 |  | 420.6 | 57 | 308.2 | 511 | 457x78 |  | 624.5 | 83 | 460.2 | 1108.2
318x57 |  | 442.2 | 61.3 | 321.2 | 575.7
标识编码 |  |  | P44C13SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 44 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 193 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
40 | 60x11 |  |  | 40.8 | 13.3 | 125 | 194x36 |  |  | 131.1 | 140.3
50 | 76x14 |  |  | 51.6 | 21.4 | 150 | 245x45 |  |  | 166.4 | 221.9
65 | 114x22 |  |  | 75.5 | 49.9 | 175 | 273x50 |  |  | 185.7 | 275
80 | 133x25 |  |  | 89.3 | 66.6 | 200 | 325x60 |  |  | 220.3 | 392.1
100A | 159x30 |  |  | 106.6 | 95.4 | 225 | 377x70 |  |  | 254.8 | 529.9
100 | 168x32 |  |  | 112.1 | 107.3
标识编码 |  |  | P44C22SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 44 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 193 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | WB36 |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 21.3x2.6 |  |  | 16.8 | 1.2 | 125 | 168.3x22.2 |  |  | 129.9 | 80
20 | 26.9x3.6 |  |  | 20.6 | 2.1 | 150 | 193.7x25 |  |  | 150.4 | 104
25 | 33.7x4.5 |  |  | 25.9 | 3.2 | 175 | 219.1x28 |  |  | 170.7 | 132
32 | 42.4x5.6 |  |  | 32.6 | 5.1 | 175A | 244.5x30 |  |  | 192.7 | 158.7
40 | 60.3x8 |  |  | 46.4 | 10.3 | 200 | 273x36 |  |  | 210.7 | 210.4
50 | 76.1x10 |  |  | 58.7 | 16.3 | 250 | 323.9x40 |  |  | 255.1 | 280
65 | 88.9x11 |  |  | 69.8 | 21.1 | 275 | 355.6x45 |  |  | 278.2 | 344.7
80 | 114.3x14.2 |  |  | 89.8 | 35.1 | 300 | 406.4x50 |  |  | 320.5 | 439.4
100A | 133x17.5 |  |  | 102.7 | 49.8 | 325 | 457x60 |  |  | 353.6 | 587.4
100 | 139.7x17.5 |  |  | 109.5 | 52.7 | 375 | 508x65 |  |  | 396.1 | 710.1
125A | 159x20 |  |  | 124.4 | 68.6
标识编码 |  |  | P44C33SI |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀前)
设计压力 P(MPa) |  |  | 44 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 193 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A106C |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 106
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
191x47 |  | 293.3 | 50.5 | 193.4 | 302.5 | 330x81 |  | 503 | 85.7 | 333.2 | 882.1
203x50 |  | 311.7 | 53.8 | 205.4 | 342 | 387x94 |  | 586.5 | 98.9 | 390.2 | 1189.6
216x53 |  | 331.2 | 57 | 218.4 | 385.3 | 400x97 |  | 605.8 | 102.1 | 403.2 | 1268.3
229x57 |  | 352.8 | 61.3 | 231.4 | 440.5 | 413x100 |  | 624 | 104.7 | 416.2 | 1340.9
241x60 |  | 369.8 | 63.8 | 243.4 | 481.7 | 425x103 |  | 642.3 | 107.9 | 428.2 | 1421.4
279x69 |  | 427 | 73.4 | 281.4 | 640 | 432x106 |  | 655.6 | 111 | 435.2 | 1490.6
292x72 |  | 446.4 | 76.6 | 294.4 | 698.5 | 445x110 |  | 675.8 | 114.6 | 448.2 | 1585.7
305x75 |  | 466.2 | 79.8 | 308.2 | 760.2 | 457x110 |  | 687.8 | 114.6 | 460.2 | 1619.6
318x78 |  | 485.5 | 83 | 321.2 | 823.8
标识编码 |  |  | P37C13SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 37 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
40 | 60x11 |  |  | 40.8 | 13.3 | 125 | 194x36 |  |  | 131.1 | 140.3
50 | 76x13 |  |  | 53.4 | 20.2 | 150 | 245x45 |  |  | 166.4 | 221.9
80 | 114x20 |  |  | 79.1 | 46.4 | 175 | 273x50 |  |  | 185.7 | 275
80A | 133x25 |  |  | 89.3 | 66.6 | 225A | 351x60 |  |  | 246.5 | 430.6
100A | 159x28 |  |  | 110.2 | 90.5 | 225 | 377x70 |  |  | 254.8 | 529.9
100 | 168x30 |  |  | 115.7 | 102.1
标识编码 |  |  | P37C22SO |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 37 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | DIN2448
材质 |  |  | WB36 |  |  | 技术规范 |  |  | DIN17175
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17.2x1.8 |  |  | 14.1 | 0.7 | 150 | 193.7x22.2 |  |  | 155.5 | 93.9
20 | 26.9x2.9 |  |  | 21.9 | 1.7 | 175 | 219.1x25 |  |  | 176.1 | 119.7
25 | 33.7x3.6 |  |  | 27.5 | 2.7 | 200 | 244.5x28 |  |  | 196.3 | 149.5
32 | 42.4x4.5 |  |  | 34.6 | 4.2 | 225 | 273x30 |  |  | 223 | 179.8
40 | 48.3x5 |  |  | 39.7 | 5.3 | 250 | 323.9x36 |  |  | 262.3 | 255.6
50 | 60.3x6.3 |  |  | 49.4 | 8.4 | 275 | 355.6x40 |  |  | 287.2 | 311.3
65 | 88.9x10 |  |  | 71.6 | 19.5 | 325 | 406.4x45 |  |  | 329.5 | 401
80 | 114.3x12.5 |  |  | 92.8 | 31.4 | 350 | 457x50 |  |  | 371.6 | 501.8
100A | 133x16 |  |  | 105.4 | 46.2 | 400 | 508x55 |  |  | 414.1 | 614.4
100 | 139.7x16 |  |  | 112.2 | 48.8 | 450 | 559x60 |  |  | 456.6 | 738.3
125A | 159x17.5 |  |  | 128.9 | 61.1 | 475 | 610x65 |  |  | 499.1 | 873.6
125 | 168.3x20 |  |  | 133.8 | 73.1
标识编码 |  |  | P37C33SI |  |  | 用途 |  |  | 高压给水(关断阀后)
设计压力 P(MPa) |  |  | 37 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管(内径)
设计温度 t(℃) |  |  | 285 |  |  | 尺寸规范 |  |  | --
材质 |  |  | A106C |  |  | 技术规范 |  |  | ASTM A 106
最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量 | 最小内径X最小壁厚 |  | 标称 外径 | 标称 壁厚 | 焊接值 | 质量
IDxSmin |  | OD | S | C | W | IDxSmin |  | OD | S | C | W
mm |  | mm | mm | mm | kg/m | mm |  | mm | mm | mm | kg/m
191x38 |  | 273.9 | 40.9 | 193.4 | 234.8 | 330x66 |  | 472 | 70.2 | 333.2 | 695.7
203x41 |  | 292.4 | 44.1 | 205.4 | 269.9 | 387x78 |  | 554.5 | 83 | 390.2 | 965
216x44 |  | 311.8 | 47.3 | 218.4 | 308.6 | 400x78 |  | 567.5 | 83 | 403.2 | 991.6
229x47 |  | 331.3 | 50.5 | 231.4 | 349.8 | 413x81 |  | 586 | 85.7 | 416.2 | 1057.5
241x47 |  | 343.3 | 50.5 | 243.4 | 364.8 | 425x84 |  | 604.4 | 88.9 | 428.2 | 1129.9
279x57 |  | 402.8 | 61.3 | 281.4 | 516.1 | 432x84 |  | 611.4 | 88.9 | 435.2 | 1145.3
292x57 |  | 415.8 | 61.3 | 294.4 | 535.8 | 445x87 |  | 630.7 | 92.1 | 448.2 | 1222.9
305x60 |  | 434.2 | 63.8 | 308.2 | 583.1 | 457x91 |  | 650.2 | 95.8 | 460.2 | 1309.5
318x66 |  | 460 | 70.2 | 321.2 | 674.9
标识编码 |  |  | P10C13SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 10 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB5310-1995
材质 |  |  | 20G |  |  | 技术规范 |  |  | GB5310-1995
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
20 | 25x2 |  |  | 22.1 | 1.1 | 150 | 168x9 |  |  | 153.5 | 35.3
25 | 32x2.8 |  |  | 27.5 | 2 | 175 | 194x11 |  |  | 176.1 | 49.6
32 | 38x2.8 |  |  | 33.5 | 2.4 | 200 | 219x12 |  |  | 199.6 | 61.3
40 | 48x2.8 |  |  | 43.5 | 3.1 | 225 | 245x14 |  |  | 222.3 | 79.8
50 | 60x3.5 |  |  | 54.3 | 4.9 | 250 | 273x16 |  |  | 246.9 | 101.4
65 | 76x4.5 |  |  | 68.7 | 7.9 | 300 | 325x18 |  |  | 295.9 | 136.3
80 | 89x5 |  |  | 80.9 | 10.4 | 300A | 351x20 |  |  | 318.5 | 163.2
100 | 114x7 |  |  | 102.5 | 18.5 | 350 | 377x22 |  |  | 341.2 | 192.6
125 | 133x8 |  |  | 119.9 | 24.7 | 400 | 450x25 |  |  | 409.5 | 262
150A | 159x9 |  |  | 144.4 | 33.3 | 450 | 500x28 |  |  | 454.6 | 325.9
标识编码 |  |  | P6.3C12SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 6.3 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | 20 |  |  | 技术规范 |  |  | GB3087-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1.4 |  |  | 15.4 | 0.5 | 200 | 219x9 |  |  | 205.4 | 46.6
20 | 21x1.4 |  |  | 19.4 | 0.7 | 225 | 245x10 |  |  | 229.9 | 58
25 | 27x1.6 |  |  | 25 | 1 | 250 | 273x11 |  |  | 256.5 | 71.1
32 | 34x1.8 |  |  | 31.6 | 1.4 | 300 | 325x13 |  |  | 305.5 | 100
40 | 42x2 |  |  | 39.2 | 2 | 350A | 377x16 |  |  | 353.6 | 142.4
50 | 60x2.5 |  |  | 56.3 | 3.5 | 350 | 406x17 |  |  | 381.2 | 163.1
65 | 76x3 |  |  | 71.5 | 5.4 | 400A | 426x18 |  |  | 399.7 | 181.1
80 | 89x4 |  |  | 82.9 | 8.4 | 400 | 457x19 |  |  | 429.3 | 205.2
100 | 114x4.5 |  |  | 107.3 | 12.2 | 450A | 480x20 |  |  | 450.8 | 226.9
125A | 133x5.5 |  |  | 124.7 | 17.3 | 450 | 508x22 |  |  | 475.7 | 263.7
125 | 140x6 |  |  | 130.9 | 19.8 | 500 | 530x22 |  |  | 497.9 | 275.6
150A | 159x6.5 |  |  | 149.2 | 24.4 | 600 | 610x25 |  |  | 573.6 | 360.7
150 | 168x7 |  |  | 157.4 | 27.8 | 600A | 630x26 |  |  | 592.1 | 387.3
175 | 194x8 |  |  | 181.9 | 36.7
标识编码 |  |  | P4.0C12SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 4 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | 20 |  |  | 技术规范 |  |  | GB3087-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1.2 |  |  | 15.8 | 0.5 | 200 | 219x6.5 |  |  | 209.8 | 34.1
20 | 21x1.2 |  |  | 19.8 | 0.6 | 225 | 245x7.5 |  |  | 234.3 | 43.9
25 | 27x1.4 |  |  | 25.4 | 0.9 | 250 | 273x8.5 |  |  | 260.9 | 55.4
32 | 34x1.4 |  |  | 32.4 | 1.1 | 300 | 325x10 |  |  | 310.8 | 77.7
40 | 42x1.6 |  |  | 40 | 1.6 | 350 | 356x11 |  |  | 340.9 | 93.6
50 | 60x2 |  |  | 57.3 | 2.9 | 350A | 377x12 |  |  | 360.4 | 108
65 | 76x2.5 |  |  | 72.5 | 4.5 | 400 | 406x13 |  |  | 388 | 126
80 | 89x2.8 |  |  | 85 | 6 | 400A | 426x13 |  |  | 408.2 | 132.4
100 | 114x3.5 |  |  | 109 | 9.5 | 450 | 457x14 |  |  | 437.8 | 152.9
125A | 133x4 |  |  | 127.3 | 12.7 | 450A | 480x15 |  |  | 459.3 | 172
125 | 140x4.5 |  |  | 133.5 | 15 | 500 | 508x16 |  |  | 485.9 | 194.1
150A | 159x5 |  |  | 151.8 | 19 | 500A | 530x17 |  |  | 506.4 | 215.1
150 | 168x5 |  |  | 160.9 | 20.1 | 600 | 610x19 |  |  | 583.8 | 276.9
175 | 194x6 |  |  | 185.4 | 27.8 | 600A | 630x20 |  |  | 602.3 | 300.9
标识编码 |  |  | P4.0A11SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 4 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | Q345 |  |  | 技术规范 |  |  | GB8163-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1.2 |  |  | 15.9 | 0.5 | 200 | 219x6 |  |  | 210.7 | 31.5
20 | 21x1.2 |  |  | 19.9 | 0.6 | 225 | 245x6.5 |  |  | 236.1 | 38.2
25 | 27x1.4 |  |  | 25.5 | 0.9 | 250 | 273x7.5 |  |  | 262.6 | 49.1
32 | 34x1.4 |  |  | 32.5 | 1.1 | 300 | 325x9 |  |  | 312.5 | 70.1
40 | 42x1.5 |  |  | 40.3 | 1.5 | 350 | 356x9.5 |  |  | 342.9 | 81.2
50 | 60x1.8 |  |  | 57.8 | 2.6 | 350A | 377x10 |  |  | 363.3 | 90.5
65 | 76x2.2 |  |  | 73.2 | 4 | 400 | 406x11 |  |  | 390.8 | 107.1
80 | 89x2.5 |  |  | 85.7 | 5.3 | 400A | 426x12 |  |  | 409.3 | 122.5
100 | 114x3.2 |  |  | 109.5 | 8.7 | 450 | 457x13 |  |  | 438.8 | 142.3
125A | 133x4 |  |  | 127.3 | 12.7 | 450A | 480x13 |  |  | 462 | 149.7
125 | 140x4 |  |  | 134.4 | 13.4 | 500 | 508x14 |  |  | 488.6 | 170.5
150A | 159x4.5 |  |  | 152.7 | 17.1 | 500A | 530x15 |  |  | 509 | 190.5
150 | 168x4.5 |  |  | 161.8 | 18.1 | 600 | 610x17 |  |  | 586.3 | 248.6
175 | 194x5.5 |  |  | 186.3 | 25.6 | 600A | 630x17 |  |  | 606.5 | 257
标识编码 |  |  | P2.5C12SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 2.5 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | 20 |  |  | 技术规范 |  |  | GB3087-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1.2 |  |  | 15.8 | 0.5 | 200 | 219x6 |  |  | 210.7 | 31.5
20 | 21x1.2 |  |  | 19.8 | 0.6 | 225 | 245x6 |  |  | 236.9 | 35.4
25 | 27x1.2 |  |  | 25.8 | 0.8 | 250 | 273x6.5 |  |  | 264.4 | 42.7
32 | 34x1.2 |  |  | 32.8 | 1 | 300 | 325x7.5 |  |  | 315.1 | 58.7
40 | 42x1.4 |  |  | 40.4 | 1.4 | 350 | 356x9 |  |  | 344.3 | 77
50 | 60x1.6 |  |  | 58.1 | 2.3 | 350A | 377x9 |  |  | 365.5 | 81.7
65 | 76x2 |  |  | 73.5 | 3.6 | 400 | 406x9.5 |  |  | 393.9 | 92.9
80 | 89x2.2 |  |  | 86.2 | 4.7 | 400A | 426x10 |  |  | 413.3 | 102.6
100 | 114x2.8 |  |  | 110.2 | 7.7 | 450 | 457x11 |  |  | 442.9 | 121
125A | 133x3.2 |  |  | 128.7 | 10.2 | 450A | 480x12 |  |  | 464.4 | 138.5
125 | 140x3.2 |  |  | 135.8 | 10.8 | 500 | 508x12 |  |  | 492.7 | 146.8
150A | 159x4 |  |  | 153.6 | 15.3 | 500A | 530x13 |  |  | 513.2 | 165.7
150 | 168x4 |  |  | 162.7 | 16.2 | 600 | 610x15 |  |  | 590.6 | 220.1
175 | 194x4.5 |  |  | 188.1 | 21 | 600A | 630x15 |  |  | 610.8 | 227.5
标识编码 |  |  | P2.5C11WO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 2.5 |  |  | 类别 |  |  | 螺旋缝电焊钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | SY/T5037-92
材质 |  |  | Q235-A |  |  | 技术规范 |  |  | SY/T5037-92
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
250 | 273x7 |  |  | 262.8 | 45.9 | 900 | 920x18 |  |  | 892.1 | 400.4
300 | 323.9x8 |  |  | 312.3 | 62.3 | 1000 | 1020x20 |  |  | 988.5 | 493.2
350 | 377x9 |  |  | 363.8 | 81.7 | 1200 | 1220x22 |  |  | 1184.9 | 649.9
400 | 426x9 |  |  | 412.8 | 92.5 | 1400 | 1420x24 |  |  | 1381.3 | 826.2
450 | 457x10 |  |  | 442 | 110.2 | 1600 | 1620x28 |  |  | 1574.1 | 1099.2
500 | 529x10 |  |  | 513.6 | 128 | 1800 | 1820x30 |  |  | 1770.5 | 1324.2
600 | 630x12 |  |  | 611.6 | 182.9 | 2000 | 2020x32 |  |  | 1966.9 | 1568.8
700 | 720x14 |  |  | 698.4 | 243.7 | 2200 | 2220x36 |  |  | 2159.7 | 1938.9
800 | 820x16 |  |  | 795.3 | 317.2 | 2400 | 2438x38 |  |  | 2374.1 | 2249
标识编码 |  |  | P2.5A11SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 2.5 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | Q345 |  |  | 技术规范 |  |  | GB8163-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1.2 |  |  | 15.9 | 0.5 | 200 | 219x6 |  |  | 210.7 | 31.5
20 | 21x1.2 |  |  | 19.9 | 0.6 | 225 | 245x6 |  |  | 236.9 | 35.4
25 | 27x1.2 |  |  | 25.9 | 0.8 | 250 | 273x6.5 |  |  | 264.4 | 42.7
32 | 34x1.2 |  |  | 32.9 | 1 | 300 | 325x7.5 |  |  | 315.1 | 58.7
40 | 42x1.4 |  |  | 40.5 | 1.4 | 350 | 356x9 |  |  | 343.8 | 77
50 | 60x1.5 |  |  | 58.4 | 2.2 | 350A | 377x9 |  |  | 365 | 81.7
65 | 76x1.8 |  |  | 74 | 3.3 | 400 | 406x9 |  |  | 394.3 | 88.1
80 | 89x2.2 |  |  | 86.3 | 4.7 | 400A | 426x9 |  |  | 414.5 | 92.5
100 | 114x2.5 |  |  | 110.9 | 6.9 | 450 | 457x10 |  |  | 444.1 | 110.2
125A | 133x3 |  |  | 129.1 | 9.6 | 450A | 480x11 |  |  | 465.5 | 127.2
125 | 140x3 |  |  | 136.2 | 10.1 | 500 | 508x11 |  |  | 493.8 | 134.8
150A | 159x3.5 |  |  | 154.5 | 13.4 | 500A | 530x12 |  |  | 514.3 | 153.3
150 | 168x4 |  |  | 162.7 | 16.2 | 600 | 610x13 |  |  | 593.3 | 191.4
175 | 194x4.5 |  |  | 188.1 | 21 | 600A | 630x14 |  |  | 611.8 | 212.7
标识编码 |  |  | P2.5S11SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 2.5 |  |  | 类别 |  |  | 不锈钢无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB/T14976-94
材质 |  |  | 0Cr18Ni9 |  |  | 技术规范 |  |  | GB/T14976-94
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
65 | 76x4.5 |  |  | 69.1 | 7.9 | 175 | 194x8 |  |  | 182.9 | 36.7
80 | 89x4.5 |  |  | 82.2 | 9.4 | 200 | 219x8 |  |  | 208.3 | 41.6
100 | 114x5 |  |  | 106.7 | 13.4 | 225 | 245x10 |  |  | 231.2 | 58
125A | 133x5 |  |  | 125.9 | 15.8 | 250 | 273x12 |  |  | 256.1 | 77.2
125 | 140x6 |  |  | 131.3 | 19.8 | 300 | 325x12 |  |  | 308.9 | 92.6
150A | 159x6 |  |  | 150.5 | 22.6 | 350 | 377x13 |  |  | 359.9 | 116.7
150 | 168x7 |  |  | 158.3 | 27.8 | 400 | 426x14 |  |  | 407.9 | 142.2
标识编码 |  |  | P1.6C12SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | 20 |  |  | 技术规范 |  |  | GB3087-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1 |  |  | 16.2 | 0.4 | 200 | 219x6 |  |  | 210.7 | 31.5
20 | 21x1 |  |  | 20.2 | 0.5 | 225 | 245x6 |  |  | 236.9 | 35.4
25 | 27x1.2 |  |  | 25.8 | 0.8 | 250 | 273x6.5 |  |  | 264.4 | 42.7
32 | 34x1.2 |  |  | 32.8 | 1 | 300 | 325x7.5 |  |  | 315.1 | 58.7
40 | 42x1.2 |  |  | 40.8 | 1.2 | 350 | 356x9 |  |  | 344.3 | 77
50 | 60x1.4 |  |  | 58.5 | 2 | 350A | 377x9 |  |  | 365.5 | 81.7
65 | 76x1.6 |  |  | 74.3 | 2.9 | 400 | 406x9 |  |  | 394.8 | 88.1
80 | 89x2 |  |  | 86.6 | 4.3 | 400A | 426x9 |  |  | 415 | 92.5
100 | 114x2.5 |  |  | 110.8 | 6.9 | 450 | 457x9 |  |  | 446.3 | 99.4
125A | 133x2.8 |  |  | 129.4 | 9 | 450A | 480x9.5 |  |  | 468.6 | 110.2
125 | 140x3 |  |  | 136.1 | 10.1 | 500 | 508x10 |  |  | 496.1 | 122.8
150A | 159x3.5 |  |  | 154.5 | 13.4 | 500A | 530x11 |  |  | 516.6 | 140.8
150 | 168x3.5 |  |  | 163.6 | 14.2 | 600 | 610x12 |  |  | 595.7 | 177
175 | 194x4 |  |  | 188.9 | 18.7 | 600A | 630x13 |  |  | 614.2 | 197.8
标识编码 |  |  | P1.6C11WO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1.6 |  |  | 类别 |  |  | 螺旋缝电焊钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | SY/T5037-92
材质 |  |  | Q235-A |  |  | 技术规范 |  |  | SY/T5037-92
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
250 | 273x5 |  |  | 266.3 | 33 | 900 | 920x13 |  |  | 901.1 | 290.8
300 | 323.9x6 |  |  | 315.8 | 47 | 1000 | 1020x14 |  |  | 999.3 | 347.3
350 | 377x7 |  |  | 367.3 | 63.9 | 1200 | 1220x16 |  |  | 1195.7 | 475.1
400 | 426x7 |  |  | 416.3 | 72.3 | 1400 | 1420x18 |  |  | 1392.1 | 622.3
450 | 457x7 |  |  | 447.3 | 77.7 | 1600 | 1620x20 |  |  | 1588.5 | 789.1
500 | 529x8 |  |  | 517.2 | 102.8 | 1800 | 1820x22 |  |  | 1784.9 | 975.5
600 | 630x9 |  |  | 617 | 137.8 | 2000 | 2020x24 |  |  | 1981.3 | 1181.3
700 | 720x11 |  |  | 703.8 | 192.3 | 2200 | 2220x24 |  |  | 2181.3 | 1299.7
800 | 820x12 |  |  | 802.5 | 239.1 | 2400 | 2438x26 |  |  | 2395.7 | 1546.5
标识编码 |  |  | P1.6A11SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | Q345 |  |  | 技术规范 |  |  | GB8163-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1 |  |  | 16.3 | 0.4 | 80 | 89x1.8 |  |  | 87.1 | 3.9
20 | 21x1.2 |  |  | 19.9 | 0.6 | 100 | 114x2.2 |  |  | 111.5 | 6.1
25 | 27x1.2 |  |  | 25.9 | 0.8 | 125A | 133x2.5 |  |  | 130.1 | 8
32 | 34x1.2 |  |  | 32.9 | 1 | 125 | 140x3 |  |  | 136.2 | 10.1
40 | 42x1.2 |  |  | 40.9 | 1.2 | 150A | 159x3.5 |  |  | 154.5 | 13.4
50 | 60x1.4 |  |  | 58.6 | 2 | 150 | 168x3.5 |  |  | 163.6 | 14.2
65 | 76x1.6 |  |  | 74.4 | 2.9 | 175 | 194x3.5 |  |  | 189.8 | 16.4
标识编码 |  |  | P1.6A11SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1.6 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | Q345 |  |  | 技术规范 |  |  | GB8163-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
200 | 219x6 |  |  | 210.7 | 31.5 | 400A | 426x9 |  |  | 414.5 | 92.5
225 | 245x6 |  |  | 236.9 | 35.4 | 450 | 457x9 |  |  | 445.8 | 99.4
250 | 273x6.5 |  |  | 264.4 | 42.7 | 450A | 480x9 |  |  | 469 | 104.5
300 | 325x7.5 |  |  | 315.1 | 58.7 | 500 | 508x9 |  |  | 497.3 | 110.7
350 | 356x9 |  |  | 343.8 | 77 | 500A | 530x9.5 |  |  | 518.7 | 121.9
350A | 377x9 |  |  | 365 | 81.7 | 600 | 610x11 |  |  | 596.8 | 162.5
400 | 406x9 |  |  | 394.3 | 88.1 | 600A | 630x12 |  |  | 615.3 | 182.9
标识编码 |  |  | P1.6S11SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1.6 |  |  | 类别 |  |  | 不锈钢无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB/T14976-94
材质 |  |  | 0Cr18Ni9 |  |  | 技术规范 |  |  | GB/T14976-94
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
65 | 76x4.5 |  |  | 69.1 | 7.9 | 175 | 194x8 |  |  | 182.9 | 36.7
80 | 89x4.5 |  |  | 82.2 | 9.4 | 200 | 219x8 |  |  | 208.3 | 41.6
100 | 114x5 |  |  | 106.7 | 13.4 | 225 | 245x10 |  |  | 231.2 | 58
125A | 133x5 |  |  | 125.9 | 15.8 | 250 | 273x12 |  |  | 256.1 | 77.2
125 | 140x6 |  |  | 131.3 | 19.8 | 300 | 325x12 |  |  | 308.9 | 92.6
150A | 159x6 |  |  | 150.5 | 22.6 | 350 | 377x12 |  |  | 361.7 | 108
150 | 168x7 |  |  | 158.3 | 27.8 | 400 | 426x12 |  |  | 411.4 | 122.5
标识编码 |  |  | P1.0C12SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | 20 |  |  | 技术规范 |  |  | GB3087-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1 |  |  | 16.2 | 0.4 | 200 | 219x6 |  |  | 210.7 | 31.5
20 | 21x1 |  |  | 20.2 | 0.5 | 225 | 245x6 |  |  | 236.9 | 35.4
25 | 27x1 |  |  | 26.2 | 0.6 | 250 | 273x6.5 |  |  | 264.4 | 42.7
32 | 34x1 |  |  | 33.2 | 0.8 | 300 | 325x7.5 |  |  | 315.1 | 58.7
40 | 42x1.2 |  |  | 40.8 | 1.2 | 350 | 356x9 |  |  | 344.3 | 77
50 | 60x1.2 |  |  | 58.9 | 1.7 | 350A | 377x9 |  |  | 365.5 | 81.7
65 | 76x1.5 |  |  | 74.5 | 2.8 | 400 | 406x9 |  |  | 394.8 | 88.1
80 | 89x1.6 |  |  | 87.4 | 3.4 | 400A | 426x9 |  |  | 415 | 92.5
100 | 114x2 |  |  | 111.8 | 5.5 | 450 | 457x9 |  |  | 446.3 | 99.4
125A | 133x2.5 |  |  | 130 | 8 | 450A | 480x9 |  |  | 469.5 | 104.5
125 | 140x3 |  |  | 136.1 | 10.1 | 500 | 508x9 |  |  | 497.8 | 110.7
150A | 159x3.5 |  |  | 154.5 | 13.4 | 500A | 530x9 |  |  | 520 | 115.6
150 | 168x3.5 |  |  | 163.6 | 14.2 | 600 | 610x11 |  |  | 597.4 | 162.5
175 | 194x3.5 |  |  | 189.8 | 16.4 | 600A | 630x11 |  |  | 617.6 | 167.9
标识编码 |  |  | P1.0C11WO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1 |  |  | 类别 |  |  | 螺旋缝电焊钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | SY/T5037-92
材质 |  |  | Q235-A |  |  | 技术规范 |  |  | SY/T5037-92
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
250 | 273x5 |  |  | 266.3 | 33 | 900 | 920x10 |  |  | 906.5 | 224.4
300 | 323.9x5 |  |  | 317.6 | 39.3 | 1000 | 1020x11 |  |  | 1004.7 | 273.7
350 | 377x5 |  |  | 370.8 | 45.9 | 1200 | 1220x12 |  |  | 1202.9 | 357.5
400 | 426x5.5 |  |  | 418.9 | 57 | 1400 | 1420x13 |  |  | 1401.1 | 451.1
450 | 457x5.5 |  |  | 449.9 | 61.2 | 1600 | 1620x14 |  |  | 1599.3 | 554.5
500 | 529x6 |  |  | 520.8 | 77.4 | 1800 | 1820x15 |  |  | 1797.5 | 667.7
600 | 630x7 |  |  | 620.6 | 107.5 | 2000 | 2020x16 |  |  | 1995.7 | 790.7
700 | 720x8 |  |  | 709.2 | 140.5 | 2200 | 2220x18 |  |  | 2192.1 | 977.4
800 | 820x9 |  |  | 807.9 | 180 | 2400 | 2438x20 |  |  | 2406.5 | 1192.6
标识编码 |  |  | P1.0A11SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1 |  |  | 类别 |  |  | 无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GBT17395-1998
材质 |  |  | Q345 |  |  | 技术规范 |  |  | GB8163-1999
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
15 | 17x1 |  |  | 16.3 | 0.4 | 200 | 219x6 |  |  | 210.7 | 31.5
20 | 21x1 |  |  | 20.3 | 0.5 | 225 | 245x6 |  |  | 236.9 | 35.4
25 | 27x1 |  |  | 26.3 | 0.6 | 250 | 273x6.5 |  |  | 264.4 | 42.7
32 | 34x1.2 |  |  | 32.9 | 1 | 300 | 325x7.5 |  |  | 315.1 | 58.7
40 | 42x1.2 |  |  | 40.9 | 1.2 | 350 | 356x9 |  |  | 343.8 | 77
50 | 60x1.2 |  |  | 59 | 1.7 | 350A | 377x9 |  |  | 365 | 81.7
65 | 76x1.5 |  |  | 74.6 | 2.8 | 400 | 406x9 |  |  | 394.3 | 88.1
80 | 89x1.6 |  |  | 87.5 | 3.4 | 400A | 426x9 |  |  | 414.5 | 92.5
100 | 114x2 |  |  | 111.9 | 5.5 | 450 | 457x9 |  |  | 445.8 | 99.4
125A | 133x2.5 |  |  | 130.1 | 8 | 450A | 480x9 |  |  | 469 | 104.5
125 | 140x3 |  |  | 136.2 | 10.1 | 500 | 508x9 |  |  | 497.3 | 110.7
150A | 159x3.5 |  |  | 154.5 | 13.4 | 500A | 530x9 |  |  | 519.5 | 115.6
150 | 168x3.5 |  |  | 163.6 | 14.2 | 600 | 610x9.5 |  |  | 599.5 | 140.7
175 | 194x3.5 |  |  | 189.8 | 16.4 | 600A | 630x10 |  |  | 618.8 | 152.9
标识编码 |  |  | P1.0S11SO |  |  | 用途 |  |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1 |  |  | 类别 |  |  | 不锈钢无缝钢管
工作压力 |  |  | 管道工作压力表 |  |  | 尺寸规范 |  |  | GB/T14976-94
材质 |  |  | 0Cr18Ni9 |  |  | 技术规范 |  |  | GB/T14976-94
公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量 | 公称通径 DN | 外径x壁厚 |  |  | 焊接值 | 质量
| OD×S |  |  | C | W |  | OD×S |  |  | C | W
| mm |  |  | mm | kg/m |  | mm |  |  | mm | kg/m
65 | 76x4.5 |  |  | 69.1 | 7.9 | 175 | 194x8 |  |  | 182.9 | 36.7
80 | 89x4.5 |  |  | 82.2 | 9.4 | 200 | 219x8 |  |  | 208.3 | 41.6
100 | 114x5 |  |  | 106.7 | 13.4 | 225 | 245x10 |  |  | 231.2 | 58
125A | 133x5 |  |  | 125.9 | 15.8 | 250 | 273x12 |  |  | 256.1 | 77.2
125 | 140x6 |  |  | 131.3 | 19.8 | 300 | 325x12 |  |  | 308.9 | 92.6
150A | 159x6 |  |  | 150.5 | 22.6 | 350 | 377x12 |  |  | 361.7 | 108
150 | 168x7 |  |  | 158.3 | 27.8 | 400 | 426x12 |  |  | 411.4 | 122.5
标识编码 |  |  | P1.6C14WO |  |  | 用途 |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1.6 |  |  | 类别 |  | 低压流体输送用焊接钢管
材质 |  |  | Q215－A |  |  | 尺寸规范 |  | GB/T 3091-2001
[6 empty] | 技术规范 |  | GB/T 3091-2001
公称通径 DN |  | 外径x壁厚 |  |  | 质量 | 公称通径 DN |  | 外径x壁厚 |  |  | 质量
|  | OD×S |  |  | W |  |  | OD×S |  |  | W
|  | mm |  |  | kg/m |  |  | mm |  |  | kg/m
10 |  | 17.2x2.8 |  |  | 0.99 | 50 |  | 60.3x4.5 |  |  | 6.19
15 |  | 21.3x3.5 |  |  | 1.54 | 65 |  | 76.1x4.5 |  |  | 7.95
20 |  | 26.9x3.5 |  |  | 2.02 | 80 |  | 88.9x5.0 |  |  | 10.35
25 |  | 33.7x4.0 |  |  | 2.93 | 100 |  | 114.3x5.0 |  |  | 13.48
32 |  | 42.4x4.0 |  |  | 3.79 | 125 |  | 139.7x5.5 |  |  | 18.2
40 |  | 48.3x4.5 |  |  | 4.86 | 150 |  | 168.3x6.0 |  |  | 24.02
标识编码 |  |  | P1.0C14WO |  |  | 用途 |  | 普通
公称压力 PN(MPa) |  |  | 1 |  |  | 类别 |  | 低压流体输送用焊接钢管
材质 |  |  | Q215－A |  |  | 尺寸规范 |  | GB/T 3091-2001
[6 empty] | 技术规范 |  | GB/T 3091-2001
公称通径 DN |  | 外径x壁厚 |  |  | 质量 | 公称通径 DN |  | 外径x壁厚 |  |  | 质量
|  | OD×S |  |  | W |  |  | OD×S |  |  | W
|  | mm |  |  | kg/m |  |  | mm |  |  | kg/m
10 |  | 17.2x2.5 |  |  | 0.91 | 50 |  | 60.3x3.8 |  |  | 5.29
15 |  | 21.3x2.8 |  |  | 1.28 | 65 |  | 76.1x4.0 |  |  | 7.11
20 |  | 26.9x2.8 |  |  | 1.66 | 80 |  | 88.9x4.0 |  |  | 8.38
25 |  | 33.7x3.2 |  |  | 2.41 | 100 |  | 114.3x4.0 |  |  | 10.88
32 |  | 42.4x3.5 |  |  | 3.36 | 125 |  | 139.7x4.0 |  |  | 13.39
40 |  | 48.3x3.5 |  |  | 3.87 | 150 |  | 168.3x4.5 |  |  | 18.18